## 35
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Anexo Técnico
Mantenimiento a aires acondicionados
Bloque Único: Partidas 1 a la 768
Partida | Centro de Costos | Objeto Gasto | Cant. | Descripción | Unidad Medida
1 | Administración de Torres Rectoría |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, No. de inventario: 201481, condensadora 4TXK2336A1P00AA, evaporadora 4MXW2336A1000AA. Serie 4P20210000017. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
2 | Administración de Torres Rectoría |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, No. de inventario: 201482, condensadora 4TXK2336A1P00AA, evaporadora 4MXW2336A1000AA. Serie 4P20210000017. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
3 | Administración de Torres Rectoría |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, No. de inventario: 298767, condensadora 4TXK2336A1P00AA, evaporadora 4MXW2336A1000AA. Serie 4P20210000017. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
4 | Administración de Torres Rectoría |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, No. de inventario: 298768, condensadora 4TXK2336A1P00AA, evaporadora 4MXW2336A1000AA. Serie 4P20210000017. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
5 | Administración de Torres Rectoría |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, No. de inventario: 298769, condensadora 4TXK2336A1P00AA, evaporadora 4MXW2336A1000AA. Serie 4P20210000017. .Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
6 | Administración de Torres Rectoría |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, No. de inventario: 298770, condensadora 4TXK2336A1P00AA, evaporadora 4MXW2336A1000AA. Serie 4P20210000017. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
7 | Administración de Torres Rectoría |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, No. de inventario: 298771, condensadora 4TXK2336A1P00AA, evaporadora 4MXW2336A1000AA. Serie 4P20210000017. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
8 | Administración de Torres Rectoría |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, No. de inventario: 5641299533, condensadora 4TXK2336A1P00AA, evaporadora 4MXW2336A1000AA. Serie 4P20210000017. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
9 | Administración de Torres Rectoría |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, No. de inventario: 5641299534, condensadora 4TXK2336A1P00AA, evaporadora 4MXW2336A1000AA. Serie 4P20210000017. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
10 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas ubicado en la sala de consejo académico Marca ELGIN sin numero de serie y N° de Inv. 199207 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
11 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas ubicado en la sala de consejo académico Marca ELGIN sin numero de serie y N° de Inv. 230449, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
12 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas ubicado en la sala de consejo académico Marca ELGIN sin numero de serie y N° de Inv. 234556 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
13 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas ubicado en la sala de consejo académico Marca ELGIN sin numero de serie y N° de Inv. 234557, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
14 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas ubicado en la sala de consejo Universitario Gooman sin numero de serie N° de Inv. 234555. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
15 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas ubicado en la sala de Salón de Actos Ing. Baltasar Muñoz Lumbier Gooman N° de Inv. 234559. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
16 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas ubicado en el Salón de actos Ing. Baltasar Muñoz Lumbier Mirage N° de Inv. 234558 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
17 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas ubicado en la sala de consejo Universitario s/m N° de Inv. 234560 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
18 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo minisplit, modelo:exf361t , marca: Mirage, con capacidad de enfriamiento de 3.0 toneladas. Número de serie: EXF361T8031311077. Número de Inventario: 5640238856. El servicio consiste en lo siguiente: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
19 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo minisplit, modelo:EXT361T, marca: Mirage, con capacidad de enfriamiento de 3.0 toneladas.Número de serie: EXF361T8031311058. Número de Inventario: 5640238857. El servicio consiste en lo siguiente: .Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
20 | Área Académica de Biología |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca LG, No. Modelo S362CG, Serie: 603KAJP01428, No. de inventario 5620152236. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
21 | Área Académica de Biología |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca York, Modelo YSHA12FSAADK, No. Serie: 100001997150580000, No. de inventario 5641264868. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
22 | Área Académica de Biología |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca York, Modelo YSHA12FSAADK, No. Serie: 100001997150580587, No. de inventario 5641264867. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
23 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas LG, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620200456,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
24 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas LG, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620200457,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
25 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas LG, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 562079163). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
26 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas LG, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 562079164). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
27 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas LG, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 562079165). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
28 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas Carrier, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620218566,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
29 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas McQuay, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 562079160). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
30 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas McQuay, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 562079161). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
31 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas Carrier, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620218565,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
32 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas Carrier, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620218566,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
33 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas Carrier, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620218567,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
34 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas Carrier, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620218568,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
35 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Carrier, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620218569,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
36 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Carrier, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620218570,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
37 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Carrier, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620218571,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
38 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Carrier, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620218572,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
39 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Carrier, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620218573,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
40 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Mirage, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620208825, No. Serie 208825). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
41 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas York, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5640235622,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
42 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas LG, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620200454,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
43 | Área Académica de Computación y Electrónica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas LG, condensadora, evaporadora. (No. Inventario: 5620200455,). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
44 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado marca: LG, modelo: VKC0602HDO, para aire confort por medio de condensador y evaporador, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
45 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado marca: YORK, modelo: YAV-36CR, para aire confort por medio de condensador y evaporador, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
46 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado marca: YORK, modelo: YAV-48CR, para aire confort por medio de condensador y evaporador, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
47 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado marca: YORK, modelo: YAV-60CR, para aire confort por medio de condensador y evaporador, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
48 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado marca: YORK, modelo: YAV-CR, para aire bar confort por medio de condensador y evaporador Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
49 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 1.5 TR Serie:AUUW18-170301546 Modelo:AUUW18GE0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296112, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
50 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 10 TR Serie:2613C90719 Modelo:38AUQA12A0A5A0A0A0 , Marca: YORK, N° inventario: 5641296086, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
51 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 2 TR Serie:AUUW24-170301480 Modelo:AUUW24GEO , Marca: LG, N° inventario: 5641296095, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
52 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 2 TR Serie:AUUW24-170301498 Modelo:AUUW24GEO , Marca: LG, N° inventario: 5641296096, .Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
53 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 2 TR Serie:AUUW24-170301521 Modelo:AUUW24GEO , Marca: LG, N° inventario: 5641296121, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
54 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 2 TR Serie:AUUW24-170301525 Modelo:AUUW24GEO , Marca: LG, N° inventario: 5641296122, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
55 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 2 TR Serie:AUUW24-170301530 Modelo:AUUW24GEO , Marca: LG, N° inventario: 5641296099, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
56 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 2 TR Serie:AUUW24-170301531 Modelo:AUUW24GEO , Marca: LG, N° inventario: 5641296100, .Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
57 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 2 TR Serie:CHC261P9011700042 Modelo:CXC261P , Marca: MIRAGE, N° inventario: 5641296126, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
58 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 2 TR Serie:CXC261F7031700724 Modelo:CXC261F , Marca: MIRAGE, N° inventario: 5641296092, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
59 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 2 TR Serie:CXC261F7031700785 Modelo:CXC261F , Marca: MIRAGE, N° inventario: 5641296125, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
60 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 2 TR Serie:CXC261F7031700922 Modelo:CXC261F , Marca: MIRAGE, N° inventario: 5641296124, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
61 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 3 TR Serie:1410205737 Modelo:YHE36B21H , Marca: YORK, N° inventario: 5641296085, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
62 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 3 TR Serie:1410206451 Modelo:YHE36B21H , Marca: YORK, N° inventario: 5641296091, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
63 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 3 TR Serie:1503300201 Modelo:YHE36B21H , Marca: YORK, N° inventario: 5641296090, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
64 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 3 TR Serie:AUUW24-170301649 Modelo:AUUW36GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296101, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
65 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 3 TR Serie:AUUW36-170301630 Modelo:AUUW36GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296102, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
66 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 4 TR Serie:AUUW48-170201257 Modelo:AUUW48GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296093,.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
67 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 4 TR Serie:AUUW48-170201257 Modelo:AUUW48GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296093,.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
68 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 4 TR Serie:AUUW48-170201258 Modelo:AUUW48GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296117,Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
69 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 4 TR Serie:AUUW48-170201260 Modelo:AUUW48GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296118, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
70 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 4 TR Serie:AUUW48-170201261 Modelo:AUUW48GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296098,Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
71 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 4 TR Serie:AUUW48-170201265 Modelo:AUUW48GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296123, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
72 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 4 TR Serie:AUUW48-170201275 Modelo:AUUW48GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296097, .Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
73 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 4 TR Serie:AUUW48-170201276 Modelo:AUUW48GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296094,Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
74 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 4 TR Serie:AUUW48-170201296 Modelo:AUUW48GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296119, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
75 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 5 TR Serie:1502555478 Modelo:YHE60B21H , Marca: YORK, N° inventario: 5641296089, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
76 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 5 TR Serie:1612024984 Modelo:YHE60B21H , Marca: YORK, N° inventario: 5641296087, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
77 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 5 TR Serie:1612024988 Modelo:YHE60B21H , Marca: YORK, N° inventario: 5641296088, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
78 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 5 TR Serie:AUUW60-161002072 Modelo:AUUW60GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296113, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
79 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 5 TR Serie:AUUW60-161002074 Modelo:AUUW60GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296116,Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
80 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 5 TR Serie:AUUW60-161002077 Modelo:AUUW60GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296115, .Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
81 | Área Académica de Medicina Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado 5 TR Serie:AUUW60-161002094 Modelo:AUUW60GC0 , Marca: LG, N° inventario: 5641296114, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
82 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire condicionado del aula 1 del Área Académica de Química, aire acondicionado solo frio, a 220V, marca AMP y número de inventario: 250259.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
83 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire condicionado del laboratorio de Difractómetro de Rayos X, aire acondicionado marca : ATMOSPHERE, modelo: CARRIER y número de inventario: 215622 .Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
84 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire condicionado del laboratorio de Difractómetro de Rayos X, aire acondicionado marca LG-NEO, modelo PLASMA y número de inventario: 215615. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
85 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-10 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
86 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-11 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). .Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
87 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-12 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
88 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-14 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
89 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-15 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
90 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-16 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
91 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-17 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
92 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-18 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
93 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-19 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
94 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-20 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
95 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-21 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
96 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-22 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
97 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-8 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
98 | Área Académica de Química |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del aula I-9 del edificio I del Área Académica de Química, marca McQuay, modelo MSS-104060-CFC216A, DE 220/230 V, 60 Hz, 320 W, (S/N). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
99 | Bioterio |  | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de aire acondicionado marca Carrier, modelo 50TC-D24A1A5-0A0A0, Número de serie 2722P27125 Número de inventario 5641344536. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Incluye cambio de bandas de condensador. | Servicio
100 | Bioterio |  | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de aire acondicionado marca Carrier, modelo 50TC-D24A1A5-0A0A0, Número de serie 2722P27245 Número de inventario 5641344535. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Incluye cambio de bandas de condensador. | Servicio
101 | Bioterio |  | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de aire acondicionado MARCA GOODMAN, modelo PGB-150425-3, Número de serie: Sin número, Número de inventario 5620183261, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Incluye cambio de bandas de condensador. | Servicio
102 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 5TR. Marca Carrier. Modelo FB4CNP060L00. Ubicado en Aula 1. No. de Inventario:277185. Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la nstalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalacioneslo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicosaprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina,filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos deamperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que lasfunciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tuberíade refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado generaldel aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsablesobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores quetengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificaday certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluyeevidencia fotográfica y videos Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo detubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua | Servicio
103 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 3 TR. Marca LG. Modelo S242-CG, ubicado en Fábrica de Software. No. de Inventario: 153859. Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua | Servicio
104 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 3TR. Marca LG. Modelo: S242-CG, ubicado en Aula 8 (EQUIPO 1). No. De Inventario: 5620-153860.Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua | Servicio
105 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 3TR. Marca LG. Modelo: S242-CG, ubicado en Aula 9 (EQUIPO 1). No. De Inventario: 5620-153861.Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
106 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Piso Casett de 3TR. Marca York. Modelo AC036X7024A, ubicado en Multimedia. No. de Inventario: 5620 153858. Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
107 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo 5TR. Marca York. Modelo: YHFFXC060BBAFX,, ubicado en Aula 12. No. De Inventario: 5641-303725. Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
108 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Piso Dividido de 5TR. Marca LG. Modelo LN-C06022SA0, ubicado en SITE. No. de Inventario:153869.Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
109 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Piso Paquete de 5TR. Marca Carrier. Modelo: FB4CNP060L00, ubicado en Aula 4. No. De Inventario: 5641-277186.Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
110 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Piso Paquete de 5TR. Marca LG. Modelo: LK-H0602H00, ubicado en Aula 3. No. De Inventario: 5620-153854.Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
111 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Piso Paquete de 5TR. Marca YORK. Modelo: PCE486021, ubicado en Aula 5. No. De Inventario: 5641-277091.Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
112 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo 5TR. Marca MIDEA. Modelo: MIDE MCFT-60CB, ubicado en Aula 9 (EQUIPO 2). No. De Inventario: 5641-303722 Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
113 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo 5TR. Marca York. Modelo: YHFFXC060BBAFX, ubicado en Aula 10. No. De Inventario: 5641-303723. Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
114 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo 5TR. Marca York. Modelo: YHFFXC060BBAFX, ubicado en Aula 11. No. De Inventario: 5641-303724. Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
115 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo de 5TR. Marca York. Modelo YHFFZC060BBAAFX, ubicado en Aula 2. No. De Inventario: 5641-276440.Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
116 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo 5TR. Marca MIDEA. Modelo: MIDE MCFT-60CB, ubicado en Aula 8 (EQUIPO 2). No. De Inventario: 5641-303721 Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
117 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Dividido de 5TR. Marca York. Modelo YAU-60CR, ubicado en Sala de Cómputo. No. de Inventario: 5620217179. Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
118 | Centro de Cómputo Académico |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Fand and Cool de Expansión DIrecta. Marca YORK. Modelo: YCJD6054151C, ubicado en Aula 6. No. De Inventario: 5640-239658.Mantenimiento preventivo Condensadora 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-Carga de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso. Evaporadora 1.- Desarmado de tapas de evaporador, 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 3.-Limpieza especializada de turbina, filtros de aire 4.-Se limpiara el sistema de drenaje de condensados, 5.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, 6.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 7.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 8.- Se verificara el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo, 9.- Se informara al responsable sobre fallas eléctricas. ADICIONALES: Dentro del servicio se considera cambio de capacitores y contactores que tengan menos del 50% de vida útil, pruebas de arranque y de trabajo del equipo, se considera mano de obra calificada y certificada para dichos trabajos, se entregará un reporte detallado en formato PDF del servicio realizado, incluye evidencia fotográfica y videos. Mantenimiento correctivo: Recubrimiento de tubería con cinta aislante, remplazo de tubería dañada en donde se requiera, ajuste de desagüe del agua. | Servicio
119 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431394. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332710. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
120 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441942 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332896. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar born Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
121 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 2019B00459168 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332811. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar borne Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
122 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431452 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332835. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar born Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
123 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado (evaporador) 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No. de Serie: C011258900029. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332628. Situado en el nivel PLANTA BAJA de la Torre de Posgrado. Con Condensadora 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No de Serie:4P200000039. Marca: SIN MARCA. No de Inventario:5641332628-2 ubicado de igual manera en el nivel PLANTA BAJA de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
124 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al mantenimiento se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441889 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332898. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
125 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR, sin modelo, numero de serie A18110142507, numero de inventario armonizado 5641332659, ubicado en Mezzanine, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
126 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441861 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332832. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
127 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431402 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332744. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
128 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441902, numero de inventario armonizado 5641332701, ubicado en el nivel 3, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
129 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441933, numero de inventario armonizado 5641332763, ubicado en el nivel 5, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
130 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441899 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332889. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
131 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441938 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332849. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
132 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441942 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332848. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
133 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441944 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332843. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
134 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00447934 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332842. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
135 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00447934 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332890. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
136 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441845 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332787. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
137 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441852 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332786. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
138 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441855 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332714. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
139 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441855 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332827. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
140 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441857 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332748. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
141 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441859 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332831. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
142 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441880 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332747. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
143 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441892 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332715. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
144 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441892 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332828. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
145 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441894 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332826. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
146 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441895 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332825. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
147 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441903 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332834. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
148 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 2019B00459161 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332819. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
149 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441949 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332885. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
150 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441951 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332846. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
151 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431224 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332847. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
152 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431400 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332886. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
153 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431452 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332883. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
154 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 1710284908 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332716. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
155 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431219 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332742. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
156 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431339 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332822. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
157 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431394 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332823. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado , numero de inventario armonizado5641332739, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
158 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431399 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332820. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
159 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431401 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332821. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
160 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441945 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332646. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
161 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431236 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332776. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
162 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A18112014011 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332645. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
163 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A219B00441881 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332647. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
164 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441894 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332713. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
165 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441895. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332712. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
166 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-20TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4718U25465 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332650. Situado en Planta Baja de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
167 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-20TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4718U25466 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332648. Situado en Planta baja de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
168 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441945 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332646. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
169 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 800 CFM-2TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A18110142419 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332888. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
170 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 800 CFM-2TR. Modelo:S/M. No. de Serie: A18110142430 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332746. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
171 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1200 CFM-3TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 5019B00486979 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332877. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
172 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1200 CFM-3TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A181101425554 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332893. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
173 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1200 CFM-3TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A18110142608 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332861. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
174 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441856 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332866. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
175 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441856 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332866. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
176 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441866 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332874. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
177 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441872 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332865. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
178 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441878 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332864. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
179 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441899 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332841. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
180 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441941 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332857. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
181 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441944 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332891. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
182 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441946 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332859. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
183 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A181101142490 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332875. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, , incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
184 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A19090349303 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332882. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
185 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441862 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332721. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
186 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441863 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332724. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
187 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441864 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332756. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
188 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441865 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332749. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
189 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441883 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332755. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
190 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441884Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332754. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
191 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441886 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332723. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
192 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441890 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332778. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
193 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441898 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332722. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, , incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
194 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441930 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332780. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
195 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441937 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332779. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
196 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 2019B00459152 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332810. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
197 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 2019B00459156 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332818. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
198 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 2019B00459169 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332817. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
199 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 2019B00459172 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332812. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
200 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441949 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332837. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
201 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441951 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332894. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
202 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431224 Marca: SIN MARCA. No. deInventario:5641332895. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
203 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431226 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332863. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
204 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431234 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332853. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
205 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431340 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332870. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
206 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431350 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332836. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
207 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431393 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332852. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
208 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431400 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332838. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
209 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431469 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332854. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
210 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431469 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332854. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
211 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 5019B00486867 Marca: SIN MARCA. No. deInventario:5641332869. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
212 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 5019B00486932 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332879. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
213 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 5019B00486977 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332878. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
214 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 5019B00486988. Marca: SIN MARCA. No. deInventario:5641332868. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
215 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 5019B00486988. Marca: SIN MARCA. No. deInventario:5641332868. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
216 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie:4418B00431332 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332851. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
217 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie:5119B00487840 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332867. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
218 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431221 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332774. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
219 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431228 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332805. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
220 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431229 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332804. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
221 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431231 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332806. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
222 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431236 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332775. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
223 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431238Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332753. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
224 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431333 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332772. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
225 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431334 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332773. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
226 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431337 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332783. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
227 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431344 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332815. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
228 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431345 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332784. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
229 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431347 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332741. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
230 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431349 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332752. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
231 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431396 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332816. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
232 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431399. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332707. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
233 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431401. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332708. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
234 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431848 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332807. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
235 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441974 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332871. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
236 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 1710284961 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332839. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado , incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
237 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 1710284961 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332887. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
238 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 1808200109 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332643. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
239 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 1808200131 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332781. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado. 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
240 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 1808200149 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332640. Situado en Planta Baja de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
241 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A18110141414 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332644. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
242 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A18110141435 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332855. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
243 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A20020040030 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332641. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
244 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A20020040087 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332639. Situado en Planta Baja de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
245 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 1808200135 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332750. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
246 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 1808200137 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332776. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
247 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo:S/M. No. de Serie: A18110141402 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332808. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
248 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo:S/M. No. de Serie: A18110141423 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332813. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
249 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo:S/M. No. de Serie: A20070245565 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332719. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
250 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo:S/M. No. de Serie: A20070245576 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332717. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
251 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 600 CFM-1.5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 1710284946 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332892. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
252 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 600 CFM-1.5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 5019B00486975 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332876. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
253 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 600 CFM-1.5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 1710284884 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332718. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
254 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 600 CFM-1.5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 1710284962 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332720. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
255 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 800 CFM-2TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 5019B00486858 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332872. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
256 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 800 CFM-2TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A18110142419 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332840. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
257 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 800 CFM-2TR. Modelo:S/M. No. de Serie: A18110142424 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332751. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
258 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 800 CFM-2TR. Modelo:S/M. No. de Serie: A18110142427 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332809. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
259 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 800 CFM-2TR. Modelo:S/M. No. de Serie: A18110142429 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332814. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
260 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 800 CFM-2TR. Modelo:S/M. No. de Serie: A18110142447 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332782. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
261 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 800 CFM-2TR. Modelo:S/M. No. de Serie: A18110142449 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332777. Situado en el nivel 10 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
262 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantnimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441953, numero de inventario armonizado5641332678, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
263 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 1200 , capacidad de 36,000 BTU, a un voltaje de 220V/1F/60Hz. Modelo:4MXD6536G1000 AA. No. de Serie:2031H5131A. Marca: TRANE. No. de Inventario:5641332623. Situado en el nivel 16 de la Torre de Posgrado.Con Condensadora 1200 CFM-3TR, UMATCH tipo Heat pump, capacidad de 36,000 BTU, opera a u voltaje de 220V/1F/60Hz. Modelo:4TXK6536G1000A A. No. de Serie:2015H2739A. No. de Inventario:5641332623-2. Ubicado de igual manera en el nivel 16 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
264 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No. de Serie: C010577500113. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332635. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado. Con Condensadora 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No de Serie:4K1968000054. Marca: SIN MARCA. No de Inventario:5641332635-2 ubicado de igual manera en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
265 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No. de Serie: C010637100035. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332636. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado. Con Condensadora 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No de Serie:4P200000039. Marca: SIN MARCA. No de Inventario:5641332636-2 ubicado de igual manera en el nivel 15 de la Torre de Posgrado., incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
266 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No. de Serie: C011258900001. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332632. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado. Con Condensadora 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No de Serie:4P20200000651. Marca: SIN MARCA. No de Inventario:5641332632-2 ubicado de igual manera en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
267 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantnimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No. de Serie: C011258900002. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332630. Situado en el nivel 5 de la Torre de Posgrado. Con Condensadora 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No de Serie:4P2020000049. Marca: SIN MARCA. No de Inventario:5641332630-2 ubicado de igual manera en el nivel 5 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
268 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No. de Serie: C011258900003. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332631. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado. Con Condensadora 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No de Serie:S/N. Marca: SIN MARCA. No de Inventario:5641332631-2 ubicado de igual manera en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
269 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento rpeventivo a aire acondicionado (evaporador) 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No. de Serie: C011258900004. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332634. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado. Con Condensadora 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No de Serie:4P20200000654. Marca: SIN MARCA. No de Inventario:5641332634-2 ubicado de igual manera en el nivel 14 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
270 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No. de Serie: C011258900007. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332633. Situado en el nivel 11 de la Torre de Posgrado. Con Condensadora 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No de Serie:4P20200000028. Marca: SIN MARCA. No de Inventario:5641332633-2 ubicado de igual manera en el nivel 11 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
271 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No. de Serie: C011258900023. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332629. Situado en el nivel 2 de la Torre de Posgrado. Con Condensadora 1200 CFM-3TR (MINISPLITS). Modelo:S/M. No de Serie:4P20200000030. Marca: SIN MARCA. No de Inventario:5641332629-2 ubicado de igual manera en el nivel 2 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
272 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 2000 , CFM-5TR capacidad de 60,000 BTU, a un voltaje de 220V/1F/60Hz. Modelo:4MXD6536560G1000A. No de Serie:2110HC249A. Marca: TRANE. No. de Inventario:5641332624. Situado en el nivel 16 de la Torre de Posgrado.ConCondensadora 2000 CFM-5TR, UMATCH tipo Heat pump, capacidad de 60,000 BTU, opera a u voltaje de 220V/1F/60Hz. Modelo:4TXK6536G1000AA. No. de Serie:2015H2739A. Marca: TRANE. No. de Inventario: 5641332624-2ubicado de igual manera en el nivel 16 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
273 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 2000 , CFM-5TR capacidad de 60,000 BTU, a un voltaje de 220V/1F/60Hz. Modelo:4MXD6536560G1000A. No. de Serie: 2110HC251A. Marca: TRANE. No. de Inventario: 5641332625.Situado en el nivel 16 de la Torre de Posgrado.ConCondensadora 2000 CFM-5TR, UMATCH tipo Heat pump, capacidad de 60,000 BTU, opera a un voltaje de 220V/1F/60Hz. Modelo:4TXK6536G1000AA. No de Serie:2012H2088A. Marca: TRANE. No de Inventario:5641332625-2.ubicado de igual manera en el nivel 16 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
274 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 2000 , CFM-5TR capacidad de 60,000 BTU, a un voltaje de 220V/1F/60Hz. Modelo:4MXD6536560G1000A. No. de Serie: 2110HCO49A. Marca: TRANE. No. de Inventario: 5641332627. Situado en el nivel 16 de la Torre de Posgrado. ConCondensadora 2000 CFM-5TR, UMATCH tipo Heat pump, capacidad de 60,000 BTU, opera a un voltaje de 220V/1F/60Hz. Modelo:4TXK6536G1000AA. No de Serie:2013H2016A. Marca: TRANE. No de Inventario:5641332627-2 ubicado de igual manera en el nivel 16 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
275 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado (evaporador) 2000 , CFM-5TR capacidad de 60,000 BTU, a un voltaje de 220V/1F/60Hz. Modelo:4MXD6536560G1000A. No. de Serie: 2110HCO96A. Marca: TRANE. No. de Inventario: 5641332626.Situado en el nivel 16 de la Torre de Posgrado. ConCondensadora 2000 CFM-5TR, UMATCH tipo Heat pump, capacidad de 60,000 BTU, opera a un voltaje de 220V/1F/60Hz. Modelo:4TXK6536G1000AA. No de Serie:2013H2812A. Marca: TRANE. No de Inventario:5641332626-2.ubicado de igual manera en el nivel 16 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
276 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431356 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332833. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
277 | Colegio de Posgrado |  | 1 | .Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431339. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332709. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
278 | Colegio de Posgrado |  | 1 | El mantenimiento se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR, sin modelo, numero de serie A18110142588, numero de inventario armonizado5641332671, ubicado en el nivel 1 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
279 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441889 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332850. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
280 | Colegio de Posgrado |  | 1 | El mantenimiento se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441947 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332824. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
281 | Colegio de Posgrado |  | 1 | El mantenimiento se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431391 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332830. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
282 | Colegio de Posgrado |  | 1 | El mantenimiento se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441896 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332858. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
283 | Colegio de Posgrado |  | 1 | El mantenimiento se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 0219B00441947. Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332711. Situado en el nivel 8 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
284 | Colegio de Posgrado |  | 1 | El mantenimiento se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 4418B00431336 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332743. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
285 | Colegio de Posgrado |  | 1 | El mantenimiento se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 600 CFM-1.5TR. Modelo:S/M. No. de Serie: 1710284908 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332829. Situado en el nivel 7 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
286 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo e proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR. Modelo: S/M. No. de Serie: A181101425554 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332845. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
287 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo e proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 0219B00441938 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332897. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
288 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo e proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431346 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332880. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
289 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo e proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 1600 CFM-4TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 5019B00486973 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332881. Situado en el nivel 15 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
290 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441936, numero de inventario armonizado 5641332764, ubicado en el nivel 5. incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
291 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR, sin modelo, numero de serie A18110142474, numero de inventario armonizado 5641332669, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
292 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1200 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431342, numero de inventario armonizado 5641332800, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
293 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441847, numero de inventario armonizado 5641332700, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
294 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441848, numero de inventario armonizado 5641332699, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas.} | Servicio
295 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441849, numero de inventario armonizado 5641332794, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
296 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441850, numero de inventario armonizado 5641332688, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
297 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441851, numero de inventario armonizado 5641332795, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
298 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441874, numero de inventario armonizado 5641332661, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
299 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441875, numero de inventario armonizado 5641332698, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
300 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441882, numero de inventario armonizado 5641332801, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
301 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441893, numero de inventario armonizado 5641332765, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
302 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441900, numero de inventario armonizado 5641332802, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
303 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441931, numero de inventario armonizado 5641332796, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
304 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00442858, numero de inventario armonizado 5641332702, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
305 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 3518B00422801, numero de inventario armonizado 5641332803, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
306 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431398, numero de inventario armonizado 5641332766, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
307 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441972, numero de inventario armonizado 5641332759, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
308 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431223, numero de inventario armonizado 5641332757, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
309 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431328, numero de inventario armonizado 5641332758, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
310 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431330, numero de inventario armonizado 5641332788, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
311 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431332, numero de inventario armonizado 5641332769, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
312 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431335, numero de inventario armonizado 5641332770, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
313 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431355, numero de inventario armonizado 5641332790, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
314 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431357, numero de inventario armonizado 5641332799, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
315 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431359, numero de inventario armonizado 5641332789, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
316 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431390, numero de inventario armonizado 5641332760, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
317 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431405, numero de inventario armonizado 5641332680, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
318 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431406, numero de inventario armonizado 5641332791, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
319 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431407, numero de inventario armonizado 5641332664, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
320 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431408, numero de inventario armonizado 5641332683, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
321 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431419, numero de inventario armonizado 5641332725, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
322 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento prevetivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4418B00431452 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332884. Situado en el nivel 13 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
323 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1R, sin modelo, numero de serie 1808200120, numero de inventario armonizado 5641332703, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
324 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR, sin modelo, numero de serie 1808200111, numero de inventario armonizado 5641332761, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
325 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR, sin modelo, numero de serie A180820012150, numero de inventario armonizado 5641332767, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
326 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR, sin modelo, numero de serie A18110141400, numero de inventario armonizado 5641332792, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
327 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR, sin modelo, numero de serie A18110141434, numero de inventario armonizado 5641332797, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
328 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR, sin modelo, numero de serie A18110147399, numero de inventario armonizado 5641332692, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
329 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivose proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo:S/M. No. de Serie: A18110141451 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332745. Situado en el nivel 9 de la Torre de Posgrado , incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
330 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento reventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 600 CFM-1.5TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 1710284946 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332844. Situado en el nivel 14 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
331 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A181101422423, numero de inventario armonizado 5641332762, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
332 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A181101424, numero de inventario armonizado 5641332768, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
333 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A18110142418, numero de inventario armonizado 5641332704, ubicado en el nivel 3.1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
334 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A18110142438, numero de inventario armonizado 5641332798, ubicado en el nivel 6,, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
335 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A18110142448, numero de inventario armonizado 5641332793, ubicado en el nivel 6, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
336 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimientopreventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire)FAN COLS, 400 CFM-1TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 1710284958 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario:5641332860. Situado en el nivel 12 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
337 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR, sin modelo, numero de serie A18110142007, numero de inventario armonizado5641332666, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
338 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR, sin modelo, numero de serie A18110142489, numero de inventario armonizado5641332658, ubicado en Mezzanine, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
339 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR, sin modelo, numero de serie A18110142544, numero de inventario armonizado5641332657, ubicado en Mezzanine, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
340 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR, sin modelo, numero de serie A18110142561, numero de inventario armonizado5641332665, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
341 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR, sin modelo, numero de serie A18110142562, numero de inventario armonizado5641332672, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
342 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR, sin modelo, numero de serie A18110142582, numero de inventario armonizado5641332668, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
343 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR, sin modelo, numero de serie A18110142613, numero de inventario armonizado5641332667, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
344 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1200 CFM-3TR, sin modelo, numero de serie A18110142614, numero de inventario armonizado5641332670, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
345 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0209B00441846, numero de inventario armonizado5641332733, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
346 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441853, numero de inventario armonizado5641332731, ubicado en el nivel 4 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
347 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441854, numero de inventario armonizado5641332740, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
348 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441860, numero de inventario armonizado5641332738, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
349 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441868, numero de inventario armonizado5641332662, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
350 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441869, numero de inventario armonizado5641332687, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
351 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441871, numero de inventario armonizado5641332732, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
352 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441873, numero de inventario armonizado5641332689, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
353 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441876, numero de inventario armonizado5641332686, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
354 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441887, numero de inventario armonizado5641332655, ubicado en Mezzanine, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
355 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441901, numero de inventario armonizado5641332739, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas.} | Servicio
356 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441935, numero de inventario armonizado5641332685, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
357 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441943, numero de inventario armonizado5641332690, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
358 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00442858, numero de inventario armonizado5641332706, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
359 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie 0219B00447897, numero de inventario armonizado5641332691, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
360 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 1600 CFM-4TR, sin modelo, numero de serie, numero de inventario 0219B00441891, armonizado5641332660, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
361 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441952, numero de inventario armonizado5641332676, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
362 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 0219B00441972, numero de inventario armonizado5641332737, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
363 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431218, numero de inventario armonizado5641332728, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
364 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431222, numero de inventario armonizado5641332727, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
365 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431230, numero de inventario armonizado5641332675, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
366 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431233, numero de inventario armonizado5641332705, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
367 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431235, numero de inventario armonizado5641332726, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
368 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431331, numero de inventario armonizado5641332681, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
369 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431353, numero de inventario armonizado5641332684, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
370 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431392, numero de inventario armonizado5641332679, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
371 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431395, numero de inventario armonizado5641332663, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
372 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431403, numero de inventario armonizado5641332677, ubicado en el nivel 2, de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
373 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431454, numero de inventario armonizado5641332736, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
374 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B0043758, numero de inventario armonizado5641332682, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
375 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 400 CFM-1TR, sin modelo, numero de serie 1808200123, numero de inventario armonizado5641332729, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
376 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 400 CFM-1TR, sin modelo, numero de serie 1808200170, numero de inventario armonizado5641332674, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
377 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 400 CFM-1TR, sin modelo, numero de serie A18110141433, numero de inventario armonizado5641332693, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
378 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 400 CFM-1TR, sin modelo, numero de serie A18110141444, numero de inventario armonizado5641332734, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
379 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 400 CFM-1TR, sin modelo, numero de serie A18110147397, numero de inventario armonizado5641332694, ubicado en el nivel 3, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
380 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A18110142156, numero de inventario armonizado5641332697, ubicado en el nivel 3 de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
381 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A18110142420, numero de inventario armonizado5641332735, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
382 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A18110142428, numero de inventario armonizado5641332673, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
383 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A18110142428, numero de inventario armonizado5641332673, ubicado en el nivel 1, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
384 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A18110142452, numero de inventario armonizado5641332656, ubicado en Mezzanine, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
385 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A18110142453, numero de inventario armonizado5641332695, ubicado en el nivel 2, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
386 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 800 CFM-2TR, sin modelo, numero de serie A188110142445, numero de inventario armonizado5641332730, ubicado en el nivel 4, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
387 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 8000 CFM-20TR, sin modelo, numero de serie 2720U12613, numero de inventario armonizado5641332653, ubicado en Planta Baja, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
388 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantnimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 8000 CFM-20TR, sin modelo, numero de serie 4618U25317, numero de inventario armonizado5641332654, ubicado en Planta Baja, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
389 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 8000 CFM-20TR, sin modelo, numero de serie 4718U25464, numero de inventario armonizado5641332651, ubicado en Planta Baja, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
390 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo Sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 400 CFM-20TR. Modelo: S/M. No. de Serie: 4718U25465 Marca: SIN MARCA. No. de Inventario: 5641332650. Situado en Planta Baja de la Torre de Posgrado, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el | Servicio
391 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras deaire) FAN COLS, 8000 CFM-20TR, sin modelo, numero de serie 4718U25467, numero de inventario armonizado5641332652, ubicado en Planta Baja, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
392 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, se proporcionara al sistema de aire acondicionado chillers, el sistema chillers se confirma de 2 piezas de suministro de servicio preventivo a unidad generadora de agua helada de 400 t.r, 3 piezas de suministro de servicio preventivo a sistema de bombeo para sistema de agua helada (50 hp), 3 piezas de suministro de servicio preventivo a sistema de bombeo para sistema de agua helada (20 hp), 7 piezas de suministro de servicio preventivo a sistema de aire acondicionado de expansión directa tipo manejadora, 2 piezas de suministro de servicio preventivo para ventiladores de inyección y extracción y finalmente 4 piezas de suministro de servicio preventivo para ventiladores de extracción en privados.menor que brmayor que menor que brmayor que menor que brmayor que mantenimiento preventivo a equipos identificados como: minisplit condensadora número de serie 4p200000039 (planta baja), equipo hvac fan col 1,200 cfm-3tr número de serie a18110142562 (nivel 1), equipo hvac fan col 4 tr, número de serie 0219b00441943 y minisplit condesador 3 tr número de serie 4p20200000030 (nivel 2), equipo 2000cfm-5tr número de serie 4418b00431227 (nivel 3), equipo fan coil 5tr número de serie 4418b00431225 y condensadora número de serie 4p2020000049 (nivel 5), equipo eq fan coil 4tr número de serie 0219b00441903, evaporadora 3tr número de serie c011258900001 y 1200 cfm-3tr número de serie 4p20200000651 (nivel 7), equipo 1,600 cfm-4tr 0219b00441886 y 0219b00441863 (nivel 8), equipo 2,000 cfm-5tr número de serie 4418b00431345 (nivel 10), equipo 400 cfm-1tr número de serie a18110141423 y minisplit, condensadora con número de serie 4p20200000028 (nivel 11), equipo 800 cfm-2tr número de serie a20010001015 y a20010001014, 600 cfm-1.5tr número de serie 4418b00431220, para 2,000 cfm-5tr con el número de serie 0219b00441798 y minisplit con número de serie 4p20200000654 (nivel 14), equipos 2,000 cfm-5tr números de series 5019b00486979, 5019b00486977, 5019b00486932, 4418b00431346 y 5019b00486973, minisplit con número de serie 4k19680000544, minisplit eva con el número de serie c010637100035, minisplit con el número de serie 4k19680000706 (nivel 15), equipo 05 con el número de serie 0219b00441974 y equipo 06 con número de serie 5019b00486858 (nivel 16), incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
393 | Colegio de Posgrado |  | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo se proporcionara a un equipo de sistema de aire (equipo manejadoras de aire) FAN COLS, 2000 CFM-5TR, sin modelo, numero de serie 4418B00431225, numero de inventario armonizado 5641332771, ubicado en el nivel 5, incluye: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
394 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado ubicado en la Biblioteca Central N° de Inv. 5620165457, Marca:LG, Modelo: SS362CF, Serie: 7032KAED00540 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
395 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas Ubicado en la Biblioteca Central N° de Inv. 5620165456, Marca: LG, Modelo: S362F, Serie: 705KAGS00095 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
396 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas Ubicado en la Biblioteca Central N° de Inv. 5620165459, Marca: LG, Modelo: S362CF, Serie: 702KANY00165 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
397 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas Ubicado en la Biblioteca Central N° de Inv. 562037516, Marca: Carier, Modelo: Sin datos, Serie: Sin datos Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
398 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas Ubicado en la Biblioteca Central N° de Inv. 56206346Marca: YORK Modelo: 700 Serie: Y-800-222-3111 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
399 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información |  | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, equipo de 2 toneladas Ubicado en la Biblioteca Central N° de Inv. 5640239174, Marca: sin datos, Modelo: Sin datosSerie: Sin datos Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
400 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Paquete con capacidad de 5 TR, marca York, modelo: NM060C00A2AAA1B, serie: W1M2310927, inventario: 235336, (Área: SITE CEVIDE)Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
401 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento preventivo al capacidad de 5 TR, marca York, modelo de la evaporadora: YUEA60FS-UDR-K, serie: 596701354101000025, modelo del condensador: YAU-60CR, serie del condensador: 630302649101100053, inventario: 216794, (Área: SITE CEVIDE), Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
402 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire Acondicionado tipo Fan and Coil con capacidad de 5 TR, marca York, modelo evaporadora: YUEA60FS-UDR-K, serie evaporadora: 596701354101000025, modelo condensadora: YAU-60CR, serie condensadora: 630302649101100053, inventario: 216794, (Área: SITE CEVIDE). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
403 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Fan and Coil con capacidad de 5 TR, marca York, modelo evaporadora: YUEA60FS-UDR-K, serie evaporadora: 596701354101000025, modelo condensadora: YAU-60CR, serie condensadora: 630302649101100053, inventario: 216794, (Área: SITE CEVIDE) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo:Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor , recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
404 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Fan and Coil con capacidad de 5 TR, marca York, modelo de la evaporadora: YUEA60FS-UDR-K, serie: 596701354101000025, modelo del condensador: YAU-60CR, serie del condensador: 630302649101100053, inventario: 216794, (Área: SITE CEVIDE) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
405 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire Acondicionado tipo Fan and Coil con capacidad de 5 TR, marca York, modelo evaporadora: YUEA60FS-UDR-K, serie evaporadora: 596701354101000025, modelo condensadora: YAU-60CR, serie condensadora: 630302649101100053, inventario: 216794, (Área: SITE CEVIDE). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
406 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire Acondicionado tipo Paquete con capacidad de 5 TR, marca Carrier, modelo: 50ZPC060---30--, serie: 2518C98388, inventario: 235338, (Área: SITE CEVIDE). Revisar y apretar bornes de llegada del conductor Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
407 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire Acondicionado tipo Fan and Coil con capacidad de 5 TR, marca York, modelo evaporadora: YUEA60FS-UDR-K, serie evaporadora: 596701354101000025, modelo condensadora: YAU-60CR, serie condensadora: 630302649101100053, inventario: 216794, (Área: SITE CEVIDE). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
408 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split con capacidad de 2 TR, marca LG, sin modelo de evaporadora, serie evaporadora: 712TAZF01517, sin modelo condensadora , serie condensadora: AUL01782, inventario: 235331, (Área: Dirección)Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
409 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Fan and Coil con capacidad de 5 TR, marca York, modelo evaporadora: YUEA60FS-UDR-K, serie evaporadora: 596701354101000025, modelo condensadora: YAU-60CR, serie condensadora: 630302649101100053, inventario: 216794, (Área: SITE CEVIDE) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo:Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor , recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
410 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Fan and Coil con capacidad de 5 TR, marca York, modelo de la evaporadora: YUEA60FS-UDR-K, serie: 596701354101000025, modelo del condensador: YAU-60CR, serie del condensador: 630302649101100053, inventario: 216794, (Área: SITE CEVIDE) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
411 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split con capacidad de 1 TR, marca LG, sin modelo de evaporadora, serie evaporadora: 701KAMZ03403, modelo condensadora: S182CF, serie condensadora: 705KAFX00203, inventario: 235328, (Área: Proyectos)Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
412 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split con capacidad de 2 TR, marca York, modelo de la evaporadora: 24FAADK, serie evaporadora:100001058150870069, modelo del condensador: YSDAA24AFK, serie del condensador: 100002013140670295, inventario: 5641253526, (Área: SITE principal Torres de Rectoría)Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
413 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split con capacidad de 1 TR, marca LG, sin modelo de evaporadora, serie evaporadora: 712TACX01563, modelo condensadora: G242CB, serie condensadora: 0_1TATG01729, inventario: 235334, (Área: Operativa) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
414 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split con capacidad de 2 TR, marca LG, sin modelo de evaporadora, serie evaporadora: 701KAHG02313, modelo condensadora: S182CF, serie condensadora: 702KAYR01338, inventario: 235327, (Área: Administración de Proyectos) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
415 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split con capacidad de 2 TR, marca LG, sin modelo de evaporadora, serie evaporadora: 706TAXT03522, modelo condensadora: G122CB, serie condensadora: 7051AZF00669, inventario: 235330, (Área: Análisis de Sistemas) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
416 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split con capacidad de 3 TR, marca LG, sin modelo de evaporadora, serie evaporadora: 801KABF00373, modelo condensador: S3621HG, serie condensador: 801KALCO0192, inventario: 235332, (Área: Sala de Juntas) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
417 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split con capacidad de 3 TR, marca LG, sin modelo de evaporadora, serie evaporadora: 801KADT00362, modelo condensador: S362HG, serie condensador: 801KAZK00189, inventario: 235333, (Área: Desarrollo)Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
418 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split con capacidad de 4 TR, marca York, modelo evaporadora: YHFFXC060BBA-FX, serie evaporadora: 300001749130100118, modelo condensador: 300002698121000001, serie condensador: YHFFXC060BBA-BX, inventario: 235335, (Área: Telecomunicaciones)Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
419 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Paquete con capacidad de 5 TR, marca Carrier, modelo: 50ZPC060---30--, serie: 2518C98388, inventario: 235338, (Área: SITE CEVIDE)Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
420 | Dirección de Información y Sistemas |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Aire Acondicionado tipo Paquete con capacidad de 5 TR, marca York, modelo: NM060C00A2AAA1B, serie: W1M2310927, inventario: 235336, (Área: SITE CEVIDE)Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
421 | Dirección de Laboratorios |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Equipo de aire acondicionado Marca TRANE Inverter Sistema U-MATCH Capacidad 1.0Tr; Tensión de 220V; Frecuencia 60Hz; Refrigerante R-410A Evaporador Modelo: 4MXD6512G1000AA Condensador Modelo 4TXK6512G1000AA, ubicados EdificionPoniente, Unidad Central de Laboratorios. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
422 | Dirección de Laboratorios |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Equipo de aire acondicionado Marca TRANE Inverter Sistema U-MATCH Capacidad 1.0Tr; Tensión de 220V; Frecuencia 60Hz; Refrigerante R-410A Evaporador Modelo: 4MXD6512G1000AA Condensador Modelo 4TXK6512G1000AA, ubicados EdificionPoniente, Unidad Central de Laboratorios. Incluye: 1.- revisar y apre Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
423 | Dirección de Laboratorios |  | 1 | Mantenimiento preventivo al Equipo de aire acondicionado Marca TRANE Inverter Sistema U-MATCH Capacidad 3.0Tr; Tensión de 220V; Frecuencia 60Hz; Refrigerante R-410A Evaporador Modelo: 4MXD6512G1000AA Condensador Modelo 4TXK6512G1000AA, ubicados EdificionPoniente, Unidad Central de Laboratorios. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
424 | Dirección de Mantenimiento |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado evaporadora capacidad de 2.5 toneladas , en modo frío/calor , capacidad de 30,000BTU/H, voltaje de 208/230v, 1PH 60HZ marca MIDEA no. de Serie:341F085600221150170007 Modelo:S/M con No. De inventario 5641353272. Incluye:CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
425 | Dirección de Mantenimiento |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado evaporadora capacidad de 4 toneladas , en modo frío/calor , capacidad de 48,000BTU/H, voltaje de 208/230v, 1PH 60HZ marca MIDEA no. de Serie:341F172790121150170089 Modelo:S/M con No. De inventario 5641353266. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
426 | Dirección de Mantenimiento |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado evaporadora capacidad de 4 toneladas , en modo frío/calor , capacidad de 48,000BTU/H, voltaje de 208/230v, 1PH 60HZ marca MIDEA no. de Serie:341F172790121150170089 Modelo:S/M con No. De inventario 5641353266. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
427 | Dirección de Mantenimiento |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DELA DIRECCION DE MANTENIMIENTO, UBICADO EN SALA DE JUNTAS, MARCA: LG,CAPACIDAD 1 TR, MODELO: NO VISIBLE , NUMERO DE SERIE: NO VISIBLE , SIN NUMERO DE INVENTARIO. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
428 | Dirección de Mantenimiento |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DELA DIRECCION DE MANTENIMIENTO, UBICADO EN SALA DE JUNTAS, MARCA: LG,CAPACIDAD 1 TR, MODELO: NO VISIBLE , NUMERO DE SERIE: NO VISIBLE , SIN NUMERO DE INVENTARIO. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
429 | Dirección de Mantenimiento |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado evaporadora capacidad de 2.5 toneladas , en modo frío/calor , capacidad de 30,000BTU/H, voltaje de 208/230v, 1PH 60HZ marca MIDEA no. de Serie:341F085600221150170007 Modelo:S/M con No. De inventario 5641353272. Incluye:CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
430 | Dirección de Mantenimiento |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado evaporadora capacidad de 2.5 toneladas , en modo frío/calor , capacidad de 30,000BTU/H, voltaje de 208/230v, 1PH 60HZ marca MIDEA no. de Serie:341F085600221150170025 Modelo:S/M con No. De inventario 5641353273. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
431 | Dirección de Mantenimiento |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado evaporadora capacidad de 4 toneladas , emodo frío/calor , capacidad de 48,000BTU/H, voltaje de 208/230v, 1PH 60HZ marca MIDEA no. de Serie:3418214760396030170015 Modelo:S/M con No. De inventario 5641353271. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
432 | Dirección de Mantenimiento |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado evaporadora capacidad de 4 toneladas , en modo frío/calor , capacidad de 48,000BTU/H, voltaje de 208/230v, 1PH 60HZ marca MIDEA no. de Serie:341F172790121150170020 Modelo:S/M con No. De inventario 5641353269. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
433 | Dirección de Mantenimiento |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado evaporadora capacidad de 4 toneladas , en modo frío/calor , capacidad de 48,000BTU/H, voltaje de 208/230v, 1PH 60HZ marca MIDEA no. de Serie:341F172790121150170038 Modelo:S/M con No. De inventario 5641353267. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
434 | Dirección de Mantenimiento |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado evaporadora capacidad de 4 toneladas , en modo frío/calor , capacidad de 48,000BTU/H, voltaje de 208/230v, 1PH 60HZ marca MIDEA no. de Serie:341F172790121150170125 Modelo:S/M con No. De inventario 5641353268 CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
435 | Dirección de Recursos Financieros |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado,No. de inventario 5641354045, Tipo minisplit, Marca: LG, Modelo: S342CP, No. Serie: 001KAKM01477, Capacidad: 34000Btu/h, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
436 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral |  | 1 | Mantenimiento a Aire acondicionado Marca Coleman Mach de 13500 BTU´S de enfriamiento, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
437 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado Marca Coleman Mach de 13500 BTU´S de enfriamiento. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
438 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260676, Marca: Mirage, Modelo: EPF3611C, N° Serie: EPF601C31041400040 ubicado en CISA de ICSa.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
439 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260681, Marca: Mirage, Modelo: EPF601C, N° Serie: EPF601C31041400080, ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
440 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260625, Marca: Mirage, Modelo:EHF181P, N° Serie: EHF181P9021500517, ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
441 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260671, Marca: Mirage, Modelo:EPF3611C, N° Serie: EPF3661C31041400059, ubicado en CISA de ICSa Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
442 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260672, Marca: Mirage, Modelo:EPF3611C, N° Serie: EPF3661C31041400075, ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
443 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260680, Marca: Mirage, Modelo: EPF601C, N° Serie: EPF601C31041400076, ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
444 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario5641260626, Marca: Mirage, Modelo: EHF261P, N° Serie: EHF181P9021501671 ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
445 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260622, Marca: Mirage, Modelo: EHF181P, N° Serie: EHF181P9021500607 ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
446 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 225122, Marca: MIRAGE, Modelo: EAF361B, N° Serie: EAF261B4061103687, ubicado en CISA de ICEA. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
447 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260197, Marca: Intensita, Modelo: IMSF36KF-3, N° Serie: 36CMF-0020044FLMN001, ubicado en CISA de ICEA. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
448 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260665, Marca: Mirage, Modelo:EPF3611C, N° Serie:EPF3661C31041400065, ubicado en CISA de ICSa.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
449 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260666, Marca: Mirage, Modelo:EPF3611C, N° Serie: EPF3661C31041400077, ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
450 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260667, Marca: Mirage, Modelo:EPF3611C, N° Serie: EPF3661C31041400081, ubicado en CISA de ICSa.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
451 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260670, Marca: Mirage, Modelo:EPF3611C, N° Serie: EPF3661C31041400031, ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
452 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260675, Marca: Mirage, Modelo: EPF3611C, N° Serie: EPF461C31041400019, ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
453 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario 5641260679, Marca: Mirage, Modelo: EPF3611C, N° Serie: EPF601C31041400060 ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
454 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario5641260624, Marca: Mirage, Modelo: EHF181P, N° Serie: EHF181P9021500518, ubicado en CISA de ICSa Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
455 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario5641260628, Marca: Mirage, Modelo: EHF261P, N° Serie: EHF181p9021501729, ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
456 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario5641260631, Marca: Mirage, Modelo: EPF3611C, N° Serie: EPF361C1041400001 ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
457 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario5641260662, Marca: Mirage, Modelo: EPF3611C, N° Serie: EPF361C31041400011 ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
458 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario5641260663, Marca: Mirage, Modelo: EPF3611C, N° Serie: EPF361C31041400028, ubicado en CISA de ICSa Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
459 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario5641260664, Marca: Mirage, Modelo: EPF3611C, N° Serie: EPF361C31041400057, ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
460 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario5641260668, Marca: Mirage, Modelo: EPF3611C, N° Serie: EPF361C31041400002, ubicado en CISA de ICSa. INCLUYEIncluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
461 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con número de inventario5641260674, Marca: Mirage, Modelo: EPF3611C, N° Serie: EPF461C31041400010, ubicado en CISA de ICSa. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
462 | Dirección de Servicios Académicos |  | 1 | Mantenimiento preventivo equipo de aire acondicionado con número de inventario 225121, Marca: MIRAGE, Modelo: EAF361B, N° Serie: EAF261B4061103691, ubicado en CISA de ICEA.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
463 | Dirección de Superación Académica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado marca Trane modelo TWG060A150A con No. De serie: 10275JW86V unidad evaporadora con No. De inventario: 5641325980 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
464 | Dirección de Superación Académica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado marca Midea de 2Tr con No. De serie: 241142463126422020281 unidad evaporadora con No. De inventario: 5641353509. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
465 | Dirección de Superación Académica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado marca Trane modelo TWG060A150A con N.S. 10402L2B4F,evaporadora con Num. de inventario: 5641325974 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
466 | Dirección de Superación Académica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado marca Trane modelo TWG060A150A con No. De serie: 10222L626V unidad evaporadora con No. De inventario: 5641325973. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
467 | Dirección de Superación Académica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado marca Trane modelo TWG060A150A con No. De serie: 10252PDK6V unidad evaporadora con No. De inventario: 5641325975. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
468 | Dirección de Superación Académica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado marca Trane modelo TWG060A150A con No. De serie: 10275JW36V unidad evaporadora con No. De inventario: 5641325976. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
469 | Dirección de Superación Académica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado marca Trane modelo TWG060A150A con No. De serie: 10275JW56V unidad evaporadora con No. De inventario: 5641325977. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
470 | Dirección de Superación Académica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado marca Trane modelo TWG060A150A con No. De serie: 10275JW66V unidad evaporadora con No. De inventario: 5641325978 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
471 | Dirección de Superación Académica |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado marca Trane modelo TWG060A150A con No. De serie: 10275JW76V unidad evaporadora con No. De inventario: 5641325979 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
472 | Dirección de Televisión |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado de 2 toneladas Midea Plus, Modelo: MAS24C2AGO, Número de serie: 341B986790311250150126, Número de inventario: 5641326822. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
473 | Dirección de Televisión |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado de 2 toneladas, Marca: Midea Plus, Modelo: MAS24C2AGO, Número de serie: 341B986790311250150073, Número de inventario: 5641326820.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
474 | Dirección de Televisión |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado de 2 toneladas, Marca: Midea Plus, Modelo: MAS24C2AGO, Número de serie: 341B986790311250150125, Número de inventario: 5641326821. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
475 | Dirección de Televisión |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado de 3 toneladas, Marca: Trane, Modelo: 4TTK1536A1L00AA, Número de serie: X2115TO362OC0080, Número de inventario: 5641326824. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
476 | Dirección de Televisión |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado de 3 toneladas, Marca: Trane, Modelo: 4TTK1536A1L00AA, Número de serie: X2115TO362OC0082), Número de inventario 5641326823. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
477 | Dirección de Televisión |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado de 3 toneladas, Marca: Trane, Modelo: 4TTK1536A1L00AA, Número de serie: X2115TO362OC0097, Número de inventario: 5641326825. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
478 | Dirección de Televisión |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado de 5 toneladas, Marca: Carrier, Modelo: 38INQ603C-C, Número de serie: 340957950039C240150064, Número de Inventario: 5641326818.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
479 | Dirección de Televisión |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado de 5 toneladas, Marca: Carrier, Modelo: 38INQ603C-C, Número de serie: 340D257180314290150002, Número de Inventario: 5641326819. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
480 | Dirección de Televisión |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado de 5 toneladas, Marca: Carrier, Modelo: 38INQ603C-C, Número de serie: 340D257180314290150005, Número de inventario: 5641326826. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
481 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 1 tonelada, Marca: Trane, Modelo: 4TXK6512G1000AA, Número de serie: AA9Z3-1E4M0-0AVKA-20005, Número de inventario: 5641332374. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
482 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 1 tonelada, Marca: Trane, Modelo: 4TXK6512G1000AA, Número de serie AA9Z3-1E4M0-0AVKA-90036, Número de inventario: 5641332371 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
483 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 1 tonelada, Marca: Trane, Modelo: 4TXK6512G1000AA, Número de serie: 1945H3153A, Número de inventario: 5641332384. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
484 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 2 toneladas, Marca: Trane, Modelo: 4TXK6524G1000AA, Número de serie 2014H3142A, Número de inventario: 5641332379. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
485 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 2 toneladas, Marca: Trane, Modelo: 4TXK6524G1000AA, Número de serie: 2014H3169A, Número de inventario: 5641332375. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
486 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 25 toneladas, Marca: Trane, Modelo: EAC300A3E0A, Número de serie: 20412457JA, Número de inventario: 5641332391. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
487 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 25 toneladas, Marca: Trane, Modelo: EAC300A3E0A, Número de serie: 20461043JA, Número de inventario5641332386. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
488 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas, Marca: Trane, condensadora Modelo: 4TXK2336A1P00AA, evaporadora Modelo: 4MXW2336A1000AA, Número de serie: 4P20210000017, Número de inventario: 5641332383. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
489 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas, Marca: Trane, condensadora Modelo: 4TXK2336AP00AA, evaporadora Modelo: 4MXW2336A1000AA, Número de serie: 4P20210000028, Número de inventario: 5641332380. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
490 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas, Marca: Trane, condensadora Modelo: 4TXK2336AP00AA, evaporadora Modelo: 4MXW2336A1000AA, Número de serie: 4P20210000033, Número de inventario: 5641332372 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
491 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas, Marca: Trane, condensadora Modelo: 4TXK2336AP00AA, evaporadora Modelo: 4MXW2336A1000AA, Número de serie: 4P20210000034, Número de inventario: 5641332382 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
492 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 1.5 toneladas, Marca: Trane, Modelo: 4TXK6518G1000AA, Número de serie: 2031H3070A, Número de inventario 5641332389. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
493 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 12.5 toneladas, Marca: Trane, Modelo: THS150G3R0C16, Número de serie: 210110977D, Número de inventario: 5641332390. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
494 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 3 toneladas, Marca: Trane, Modelo: 2013H1628A, Número de serie: 2013H1578A, Número de inventario: 5641332388. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
495 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 3 toneladas, Marca: Trane, Modelo: 4TXK6536G1000AA, Número de serie 2013H1628A, Número de inventario 5641332387 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
496 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de 3 toneladas, Marca: Trane, Modelo: 4TXK6536G1000AA, Número de serie 2013H1628A, Número de inventario 5641332387 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
497 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al toneladas, Marca: Trane, condensadora Modelo: 4TTK1536A1000AA, Número de serie X2244TO3620C0062, Número de inventario: 5641344186-2. Descripción detallada del mantenimiento: Incluye: 1.- Revisar y apreta Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
498 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al toneladas, Marca: Trane, Modelo: 4TXK6524G1000AA, Número de serie: 2014H3271A, Número de inventario: 5641332373. Descripción detallada del mantenimiento: Incluye: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
499 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al toneladas, Marca: Trane, Modelo: 4TXK6536G1000AA, Número de serie: 2013H2117A, Número de inventario: 5641332376. Descripción detallada del mantenimiento, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
500 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al .5 toneladas, Marca: Trane, condensadora Modelo: 4TXK6518G1000AA, Número de serie: 2031H3108A, Número de inventario: 5641332378. Descripción detallada del mantenimiento: Incluye: 1.- Revisar y apretar bor Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
501 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al 3 toneladas, Marca: Trane, condensadora Modelo: 4TXK2336AP00AA, evaporadora Modelo: 4MXW2336A1000AA, Número de serie: 4P20210000106, Número de inventario: 5641332381.Descripción detallada del mantenimient Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
502 | Dirección General de Medios Autónomos |  | 1 | Mantenimiento preventivo al 4 toneladas, Marca: Trane, Modelo: 4TXK6548G1000AA, Número de serie: 2016H1330A, Número de inventario: 5641332377. Descripción detallada del mantenimiento: Incluye: 1.- Revisar y apretar bornes tanto Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
503 | Dirección General de Planeación |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A aire acondicionado marca LG modelo: LS-C182TGM0(N) 18,000 BTU SERIE : 404KAVH00439. NI 140741. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
504 | Dirección General de Planeación |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo: LS-C122PBC0(N) 12,000 BTU SERIE : J031400063 NI 140740. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, incluye sustituir los moteres de aspas del abanico de operadro ya que no estan funcionando adecuadamente | Servicio
505 | División de Vinculación e Internacionalización |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado tipo mini split marca york modelo YSHA24FS ADK numero de serie 100002626111202101 capacidad de enfriamiento de 24000 btu/hr, 220 volts.marca york modelo H2RA036S06A con No. De inventario 5640246841. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
506 | Escuela Preparatoria Número 1 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado color blanco inventario 5620211175 Serie 512KAED00164 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
507 | Escuela Preparatoria Número 1 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado color blanco inventario 5620211176 Serie 601KDT01618, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
508 | Escuela Preparatoria Número 1 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado color blanco inventario 5620211177 Serie 602KABF022405, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
509 | Escuela Preparatoria Número 1 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado color blanco inventario 5620211178 Serie 601KASL02070, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
510 | Escuela Preparatoria Número 1 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado color blanco inventario 5620211179 Serie 601KATM02049. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
511 | Escuela Preparatoria Número 1 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado color blanco inventario 5620211180 Serie 701TAACOO672, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
512 | Escuela Preparatoria Número 1 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado color blanco inventario 5620211181 Serie 701TAKK00669, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
513 | Escuela Preparatoria Número 1 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado inventario 5620145671 tipo multispliter capacidad de 4 toneladas trifásico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
514 | Escuela Preparatoria Número 1 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado inventario 5620145672 tipo multispliter capacidad de 4 toneladas trifásico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
515 | Escuela Preparatoria Número 1 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado inventario 5620145673 sistema de aire acondicionado tipo multispliter capacidad de 4 toneladas trifásico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
516 | Escuela Preparatoria Número 1 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado inventario 5620211174 tipo multispliter capacidad de 4 toneladas trifásico,Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
517 | Escuela Preparatoria Número 2 |  | 1 | Mantenimiento a Aire Acondicionado Equipo Tipo Ventana , de 1 TRO 12,000 BTH (No está en sistema), Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
518 | Escuela Preparatoria Número 2 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Minisplit de 3TR, Modelo: M486CSND, Marca LG,No. de Inventario: 5620145903, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
519 | Escuela Preparatoria Número 2 |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Equipo Tipo Ventana , de 1 TRO 12,000 BTH, Modelo: W121CM, Marca: LG, No. de Inventario: 5641255763, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
520 | Escuela Preparatoria Número 2 |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Minisplit , de 3 TR, Modelo: M486CSND, Marca: LG, No. de Inventario: 5620145905, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
521 | Escuela Preparatoria Número 2 |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Minisplit de 3 TR, Modelo: M486CSND,Marca: LG, No. de Inventario: 5620145904 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
522 | Escuela Preparatoria Número 2 |  | 1 | Mantenimiento Preventivo de Minisplit de 3 TR, Modelo: M486CSND, Marca: LG, No. de Inventario: 5640234540 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
523 | Escuela Preparatoria Número 2 |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Minisplit de 3 TR, Modelo: M486CSND,Marca: LG, No. de Inventario: 5640234539,Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
524 | Escuela Preparatoria Número 2 |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Minisplit de 3 TR, Modelo: M486CSND,Marca: LG, No. de Inventario: 5640234539,Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
525 | Escuela Preparatoria Número 2 |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Minisplit de 3 TR, Modelo: M486CSND,Marca: LG, No. de Inventario: 564023454, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
526 | Escuela Preparatoria Número 3 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema d eaire acondicionado tipo multispliter, capacidad de 4 toneladas, trifasico, marca LG, modelo M483CS, con número de serie 601KA2C01616, con numero de inventario 5620146085,Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
527 | Escuela Preparatoria Número 3 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado tipo multispliter, con caopacidad de 4 toneladas trifasico, marca LG, modelo M483CS, con número de serie 602KA2K02437, con numero de inventario 5620146086Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
528 | Escuela Preparatoria Número 3 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire acondicionado tipo multispliter, con capacidad de 4 toneladas trifasico, marca LG, modelo M483CS, con número de serie 512KAVH00151, y con númeo de inventario 5620146087: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
529 | Escuela Preparatoria Número 4 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado Biblioteca. Aire acondicionado Marca YORK ModeloYHFFXC060BBA-FX. Fuente de alimentación 220 Va. C. 6o Hz 1Ph. Capacidadad de enfriamiento 12386 Kcal/h14405 W 49154 Btu/h. Poder de motor 263 W. (Nro. Inventario 146181) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
530 | Escuela Preparatoria Número 4 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado Centro de Cómputo 1. Aire acondicionado Marca YORK Modelo YHFFXC060BBA-FX. Fuente de alimentación 220 Va. C. 6o Hz 1Ph. Capacidadad de enfriamiento 12386Kcal/h 14405 W 49154 Btu/h. Poder de motor 263 W. (Nro Inventario. 146180) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
531 | Escuela Preparatoria Número 4 |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado Marca LG Modelo M483O3. Capacidad 24000 Btu/h. Consumo 2500 W. Corriente 10 A. Voltaje 220 V. Frecuencia 60 Hz. (Nro. Inventario 238030, Centro de Computo 2), incluyeIncluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
532 | Escuela Preparatoria Número 4 |  | 1 | Mantenimiento Preventivo Aire acondicionado Audiovisual. Aire acondicionado Marca YORK ModeloYHFFXC036BBA-FX. Fuente de alimentación 220 Va. C. 60 Hz 1Ph. Capacidadad de enfriamiento 7953 Kcal/h 9249W 31579 Btu/h. Poder de motor 199 W. (Nro. Inventario 240329) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
533 | Escuela Preparatoria Número 4 |  | 1 | Mantenimiento preventivo Aire acondicionado Centro de Cómputo 3. Aire acondicionado Marca LG Modelo SJ242HD. Capacidad 24000 Btu/h. Consumo 2000 W. Corriente 9.6 A. Voltaje 220 V. Frecuenacia 60 Hz.(Nro. Inventario 146182) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
534 | Escuela Preparatoria Número 4 |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Aire acondicionado Site. Aire acondicionado Marca Trane Modelo2MCW0512G1000CA. Tensión nominal 220 V. Frecuencia 60 Hz. (Nro. Inventario 275570) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
535 | Escuela Preparatoria Número 7 |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de Aire Acondicionado Marca York 5 ton Modelo RG94A/BGEF, Serie:QNF82455103N01-6 , ubicado en autoaprendizaje prepa 7 con No. de inventario: 5641325914, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
536 | Escuela Preparatoria Número 7 |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de Aire Acondicionado Marca:MIRAGE de 1 ton Modelo: ELF120Q-CLF120Q 47360002-57, ubicado en el laboratorio de prepa 7 con No. de inventario: 5641325917Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
537 | Escuela Preparatoria Número 7 |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de Aire Acondicionado MIRAGE de 1 ton Modelo: ELF120Q-CLF120Q Serie: QWF82455104W01-28, ubicado en el site de prepa 7 con No. de inventario: 5641325916 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
538 | Escuela Preparatoria Número 7 |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de Aire Acondicionado Marca York 5 ton Modelo:RG94A/BGEF, Serie:QNF82455103N01-6 , ubicado en centro de computo prepa 7 con No. de inventario: 5641325915, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
539 | Escuela Preparatoria Número 7 |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de Aire Acondicionado Marca: York 5 ton Modelo: RG94A/BGEF Serie:QNF48522703N01-152, ubicado en biblioteca prepa 7 con No. de inventario: 5641325913, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
540 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3 tr. Marca Lg carrier, modelo 38ckc036-x-3, numero de inventario 214655 con numero de serie 2610x78499, ubicado en el auditorio. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
541 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3t Marca LG Carrier, Modelo 38CKC036X3,con numero de serie 2610X78244, numero de inventario 214654, ubicado en Auditorio. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
542 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 1 t. Marca Midea, numero de serie 3417562080293060150853, Modelo MAS12CF, numero de inventario 306871, ubicado en Aula virtual. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
543 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 1 t. Marca Midea, numero de serie SN, Modelo SM, numero de inventario 293894, ubicado en Sala de juicios orales. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
544 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 1 t. Marca Midea, numero de serie SN, Modelo SM, numero de inventario 295564, ubicado en Sala de juicios orales. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
545 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 2 t. Marca Mirage, numero de serie CXF261D8041212615, Modelo CXF261, numero de inventario 234964, ubicado en aula de computo. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
546 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3 t. Marca LG Carrier, Modelo 38CKC036X3, con numero de serie 4910X81929, numero de inventario 214657Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
547 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3 t. Marca LG Carrier,Modelo 38CKC036X3, con numero de serie 4510X79581, numero de inventario 214658, ubicadoen Autoaprendizaje. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
548 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3 t. Marca Mirage, numero de serie SN Modelo:CXC361T, numero de inventario 259974, ubicado en aula de computo Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
549 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3 t. Marca Trane, numero de serie 4E13650001366, Modelo 2TWK0536G1, numero de inventario 266136, ubicado en Laboratori. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
550 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3 t. Marca Trane, numero de serie 4E13650001367, Modelo 2TWK0536G1, numero de inventario 266135, ubicado en Laboratorio. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
551 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3 t. Marca Trane, numero de serie 4E13650001376, Modelo 2TWK0536G1, numero de inventario 266302, ubicado en Laboratorio. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
552 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3 t. Marca Trane, numero de serie 4E13650001384, Modelo 2TWK0536G1, numero de inventario 266303, ubicado en Bachillerato site. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
553 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3 tr. Marca Lg modelo 38ckc036-x-3, numero de inventario 243520. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
554 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3 tr. Marca york modelo pcm45m17, con numero de serie: no visible, ubicado en el modulo. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
555 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3t Marca LG Carrier, Modelo 38CKC036X3, numero de serie 4510X79577, numero de inventario 214656 ubicado en Auditorio. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
556 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3t Marca LG Carrier, Modelo 38CKC036X3, numero de serie 4510X79577, numero de inventario 214656 ubicado en Auditorio. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
557 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 3t Marca LG, Modelo 52362CG, numero de serie 911KAKN01149, numero de inventario 243519, ubicado en Aula de computo I. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
558 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 5 t. Marca Midea, numero de serie 3418067260295140150034, Modelo MCFT060 numero de inventario 306875, ubicado en aula de computo 2. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
559 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 5 t. Marca Midea, numero de serie 3418067260295140150035, Modelo MCFT060 numero de inventario 306876, ubicado en el aula computo 2. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
560 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 5 t. Marca Midea, numero de serie 3418067260295140150039, Modelo MCFT060 numero de inventario 306877, ubicado en aula de computo 2. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
561 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 5 t. Marca Midea, numero de serie 3418067260295140150227 Modelo MCFT060, numero de inventario 306872, ubicado en Aula virtual. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
562 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 5 t. Marca Midea, numero de serie 3418067260295140150274, Modelo MCFT060 numero de inventario 306873, ubicado en aula computo. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
563 | Escuela Superior de Actopan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 5 t. Marca Midea, numero de serie 3418067260295140150275, Modelo MCFT060 numero de inventario 306874, ubicado en aula de computo 2. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
564 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MARCA LG, SERIE 641G00F7604TADRCW010, NUMERO DE INVENTARIO 5641276293TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS (24000 BTUS). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
565 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, SERIE 100001626111203411, NUMERO DE INVESTARIO 5640235459, TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS (24000 BTUS). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
566 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, SERIE 218201769100600320, NUMERO DE INVENTARIO 5620211260 TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS (24000 BTUS). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
567 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO SIN MARCA, SERIE 300001305130100692, NUMERO DE INVENTARIO 5290235274, SERIE 300001TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS (24000 BTUS). Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
568 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO, MARCA MIDEA, SERIE 2411424631164200150713,, NUMERO DE INVENTARIO 5641286254TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS (24000 BTUS) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
569 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO, MARCA YORK, SERIE 2182017691006000153, NUMERO DE INVENTARIO 5620211259, MARCA MIDEA, SERIE 2411424631164200150713,, NUMERO DE INVENTARIO 5641286254TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS (24000 BTUS) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
570 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula |  | 1 | MANTENIMIENTO PRVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MARCA LG, SERIE 641G00F7604TAHQCW001, NUMERO DE INVENTARIO 5641276280 TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS (24000 BTUS) Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
571 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas con No. Inventario 5641277757, minsplit 5 toneladas Marca YORK, Modelo YHFFZCO60BBAAFX, 220 volts, solo frío.60000 btus. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
572 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas, con No. Inventario 5641277756, minsplit 5 toneladas, Marca YORK, Modelo YHFFZCO60BBAAFX, 220 volts, solo frío.60000 btus. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
573 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo mini Split de 03 toneladas con No. Inventario 56419415, Marca LG. Modelo S362CG. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
574 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo mini Split de 03 toneladas con No. Inventario 56419416, Marca LG. Modelo S362CG. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
575 | Escuela Superior de Tepeji del Río |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca: MIDEA, Serie: S/N Modelo: MCFT-60CB Inventario: 5641353546 . Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
576 | Escuela Superior de Tepeji del Río |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca: Prime, Serie:L-2014-16-ID-02-0906 Modelo:EMPRN122-T Número de Inventario: 5641353544. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
577 | Escuela Superior de Tepeji del Río |  | 1 | Mantenimiento preventivo ; Aire acondicionado, sistema 53UPC243A, voltaje 220 230, fase- frecuencia (HZ): 1 - 60, refrigerante: R22, fusible 20 a, capacidad (BTU/H):24600, consumo de energía eléctrica, KMh en operación normal: 2.28KWH, marca: CARRIER, Serie: S/N Modelo:40UPC243A-E Número de Inventario: 5641353543 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
578 | Escuela Superior de Tepeji del Río |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca: CARRIER, Serie:S/N Modelo:40UPC243A-E Inventario: 5641353551 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
579 | Escuela Superior de Tepeji del Río |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca: LG, Serie:3850A21265 Modelo:S362CG Inventario: 5641353549 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
580 | Escuela Superior de Tepeji del Río |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca: MIDEA, Serie: S/N Modelo: MCFT-60CBInventario: 5641353547. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
581 | Escuela Superior de Tepeji del Río |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca: CARRIER, Serie: S/N Modelo:40UPC243A-E Inventario: 5641353550 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
582 | Escuela Superior de Tepeji del Río |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca: CARRIER, Serie: S/N Modelo:40UPC243A-E Inventario: 5641353552 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
583 | Escuela Superior de Tepeji del Río |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca: Prime, Serie: S/N Modelo: EMPRC122-L Inventario: 5641353545 . Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
584 | Escuela Superior de Tepeji del Río |  | 1 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Marca: Prime., Serie:L-2014-16-ID-02-0913 Modelo:EMPRN122-T Inventario: 5641353548 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
585 | Escuela Superior de Tizayuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado (cortina de aire) de 48. No. inventario: 285704. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
586 | Escuela Superior de Tizayuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo a EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT, CON CAPACIDAD DE 2 T.R.N. 2 EVAPORADORES INTERIORES. EL PROVEEDOR LES HACE CAMBIO DE 1 DE 4 T.R.N. POR 2 DE 2 CADA UNO. SEGUN OFICIO 51/2012, FECHA 24/07/2012. Marca: York, modelo: TLEA24FS-ADR, serie: 217601136081202194, No. inventario: 185062. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
587 | Escuela Superior de Tizayuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADA MINISPLIT 1, 3 KILOS, OFICIO 363/2012. Marca: LG, serie:507KAGS00095, No. inventario: 223199. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
588 | Escuela Superior de Tizayuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo Aire acondicionado de tres toneladas, solo frio a 220va. Marca TRANE, Serie: 100001893160161320, No. inventario: 276441. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
589 | Escuela Superior de Tizayuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 3TR (34000 BTUS) SOLO FRIO PROVEEDOR TRADE-INK S.A. DE C.V. CUENTA 1246-0004. Marca: LG, No. inventario: 246661. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
590 | Escuela Superior de Tizayuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT, CON CAPACIDAD DE 2 T.R.N. 2 EVAPORADORES INTERIORES. EL PROVEEDOR LES HACE CAMBIO DE 1 DE 4 T.R.N. POR 2 DE 2 CADA UNO. SEGUN OFICIO 51/2012, FECHA 24/07/2012. Marca York, modelo TLEA24FS-ADR, serie: 217601136081202819, No. inventario: 225223. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
591 | Escuela Superior de Tizayuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3, 3 KILOS , OFICIO 363/2012. Marca: LG, Serie: 603KAVH01143, No. inventario: 223201. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
592 | Escuela Superior de Tizayuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADA MINISPLIT 2, 3 KILOS OFICIO 363/2012. Marca: LG, serie: 605KAVF00197, No. inventario: 223200Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
593 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado de 5 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5 TR, operar 220 V, 1 FASE, 60HZ, R22. MARCA YORK, Modelo R 22, Ubicado en ADMINISTRACION aula 3 con No. De inventario: 5641260846. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
594 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 2 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR 24,000 BTU, voltaje 220 1 60, mini Split, MARCA YORK, Ubicado en ENFERMERIA, aula 2 con No. De inventario 5620213883. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
595 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 2 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, capacidad 24,000 BTU. MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, Ubicado en ADMINISTRACION, aula 2 con No. De inventario 5620213884. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
596 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 2 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, capacidad 24,000 BTU. Voltaje 220 1 60, MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, Ubicado en BACHILLERATO, aula 6, con No. De inventario 5620213885. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
597 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 2 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2tr 24,000 BTU, voltaje 220 1 60. Marca YORK, modelo mini-split. Ubicado en Bachillerato, aula 4 con No. De inventario 5620213886. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
598 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 2 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5tr para operar 220ca, R410, capacidad 60000. Modelo MCFT60CB, Marca MIDEA, modelo mini split. Ubicado en Bachillerato, aula 3, con No. De inventario 5641306980.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
599 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 2 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5tr, para operar a 220ca, R410, capacidad 60000, MARCA MIDEA, MODELO MCFT60CB, Ubicado en Bachillerato, aula 1, con No. De inventario 5641306987.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
600 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 2TR. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, 24,000 BTU, VOLTAJE 220 1 60. MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, Ubicado en ENFERMERIA, aula 5 con No. De inventario 5620213887. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
601 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 5 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, 220 V. 60,000 BTUS, incluye instalación mecánica y eléctrica, MARCA YORK, MODELO YOCA60FSAFH, Ubicado en ENFERMERIA, aula 1 con No. De inventario 5641267802. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
602 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 2TR. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, 24,000 BTU, VOLTAJE 220 1 60. MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, Ubicado en ENFERMERIA, aula 5 con No. De inventario 5620213887. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
603 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 5 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5 TR, operar 220 ca, R410, capacidad 60,000. MARCA MIDEA, Modelo MCFT60CB, Ubicado en ENFERMERIA, aula 4 con No. De inventario 5641306989 y 5641306990.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
604 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 5 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5 TR, operar 220 V, capacidad 60,000 BTU. MARCA YORK, Modelo MINISPLIT YHFFZC060BBAAFX Ubicado en BACHILLERATO, aula 7, con No. De inventario 5641277812. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
605 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 5 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5 TR, operar 220 V, capacidad 60,000 BTU. MARCA YORK, Modelo YOCA60FSAFH, Ubicado en ENFERMERIA, aula 6 con No. De inventario 5641267803. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
606 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado mini Split, 5tr, solo frio, 220v, 60 000 BTUS, mini Split, modelo YHFFZC060BBAAFX. marca york. ubicado en laboratorio de química bachillerato Con No. De inventario 5641277814. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
607 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, capacidad 24,000 BTU., Voltaje 220 1 60, MODELO: MINISPLIT, MARCA YORK, Ubicado en administración, aula 4 Con No. De inventario: 5620213888.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
608 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 1 TR, MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, Ubicado en ADMINSITRACION A7 con No. De inventario: 5640245180. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
609 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, capacidad 24,000 BTU. MARCA MIDEA, Modelo MINISPLIT, Ubicado en ING. DE SOFTWARE A5, con no. De inventario: 5641277818. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
610 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, voltaje 220 1 60, capacidad 24,000 BTU. MARCA S/M, Modelo YHFFZC060BBAAFX, Ubicado en LABORATORIO FABRICA DE SOFTWARE, Con No. De inventario 5620213889. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
611 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, voltaje 220 1 60, capacidad 24,000 BTU. MARCA SIN MARCA, Modelo SP242HM, Ubicado en LABORATORIO ADMINISTRACION DE LA INFORMACION. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
612 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, voltaje 220 1 60, capacidad 24,000 BTU. MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, Ubicado en ADMINISTRACION, aula 5 con No. De inventario 5620213890. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
613 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, voltaje 220 1 60, capacidad 24,000 BTU. MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, Ubicado en ADMINISTRACION, aula 6 con No. De inventario 5620213891. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
614 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, voltaje 220 1 60, capacidad 24,000 BTU. MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, Ubicado en LABORATORIO SISTEMAS INTELIGENTES con No. De inventario 5620213893. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
615 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, voltaje 220 1 60, capacidad 24,000 BTU. MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, Ubicado en MEDICINA, aula 2 con No. De inventario: 5620239331, 5620239329 y 5620239330. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
616 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, capacidad 24,000 BTU., Voltaje 220 1 60, MODELO: MINISPLIT, MARCA YORK, Ubicado en administración, aula 4 Con No. De inventario: 5620213888.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
617 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, voltaje 220-1-60, capacidad 24,000 BTU. MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, Ubicado en MEDICINA, aula 1 CON No. De inventario 5620239328.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
618 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, voltaje 220CA, capacidad 24,000 BTU. MARCA YORK, Modelo mini Split, Ubicado en CENTRO DE COMPUTO área general. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
619 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5 TR, 220 V. Capacidad 60,000 BTU. MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, YHFFZC060BBAAFX. Ubicado en ING. DE SOFTWARE A7 con No. De inventario 5641277815 y 5641277816. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
620 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5 TR, voltaje 220 v, capacidad 60,000 BTU. MARCA YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX, Ubicado en AULA DE MURALES Con No. De inventario 5641277817. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
621 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5 TR, voltaje 220CA, capacidad 60,000 BTU. MARCA MIDEA, Modelo MCFT60CB, Ubicado en CENTRO DE COMPUTO A 1. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
622 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5 TR, voltaje 220CA, capacidad 60,000 BTU. MARCA YORK, Modelo MCFT60CB, Ubicado en AUDITORIO Con No. De inventario 5641277819. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
623 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5 TR, voltaje 220CA, capacidad 60,000 BTU. MARCA YORK, Modelo YOCA60FSAFH, Ubicado en CENTRO DE COMPUTO A 2 con No. De inventario 5641267804. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
624 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5 TR, voltaje 220CA, R410, capacidad 60,000 BTU. MARCA MIDEA, Modelo MCFT60CB, Ubicado en AUDITORIO Con No. De inventario 5641306992. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
625 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5 TR, voltaje 220V, capacidad 60,000 BTU. MARCA YORK, Modelo YOCA60FSAFH, Ubicado en SALA VIRTUAL Con No. De inventario 5641267806. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
626 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 2 TR, voltaje 220 1 60, capacidad 24,000 BTU. MARCA YORK, Modelo MINISPLIT, Ubicado en LABORATORIO AMBIENTES WEB. Con No. De inventario 5620213892. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
627 | Escuela Superior de Tlahuelilpan |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado de 2 toneladas. Aire acondicionado de 2 toneladas. Sistema de aire acondicionado solo frio, capacidad 5tr, para operar a 220ca, R410, capacidad 60000, MARCA MIDEA, MODELO MCFT60CB, Ubicado en Bachillerato, aula 2. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
628 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN SITE DE BIBLIOTECA MARCA: YORK CAPACIDAD DE 2 TR MODELO: YSEA24FS-ADK NO. SERIE: 100001714120503406 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDESADORA Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
629 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AUDIOVISUAL EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: YORK CAPACIDAD DE 3 TR MODELO: YHE36FS-ADF NO. SERIE: PLACA NO VISIBLE EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
630 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AULA 10 EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: LG CAPACIDAD DE 2 TR MODELO: SJ242CD NO. SERIE: PLACA NO VISIBLE EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
631 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AULA 1 ANEXO PREPARATORIA MARCA: MIDEA CAPACIDAD DE 5 TR MODELO: MCFT-60CB NO. SERIE: 3416021870287050160116 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDESADORA Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
632 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AULA 10 EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: LG CAPACIDAD DE 2 TR MODELO: SJ242CD NO. SERIE: PLACA NO VISIBLE EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
633 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AULA 2 EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: YORK CAPACIDAD DE 3 TR MODELO: YHE36FS-ADF NO. SERIE: 218101763100600137 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
634 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AULA 3 EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: YORK CAPACIDAD DE 3 TR MODELO: YHE36FS-ADF NO. SERIE: 218101763100600030 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
635 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AULA 5 EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: YORK CAPACIDAD DE 3 TR MODELO: YHE36FS-ADF NO. SERIE: 218101763100600544 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
636 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AULA 6 EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: YORK CAPACIDAD DE 3 TR MODELO: YHE36FS-ADF NO. SERIE: 218101763100600245 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
637 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AULA 8 EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: YORK CAPACIDAD DE 3 TR MODELO: YHE36FS-ADF NO. SERIE: 218101763100600253 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
638 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AULA 9 EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: YORK CAPACIDAD DE 3 TR MODELO: YHE36FS-ADF NO. SERIE: 218101763100600340 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
639 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AULA COMPUTO ANEXO PREPARATORIA MARCA: MIDEA CAPACIDAD DE 5 TR MODELO: MCFT-60CB NO. SERIE: 3416021870287050160071 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
640 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AUTOAPRENDIZAJE EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: YORK CAPACIDAD DE 5 TR MODELO: YOKA60FS-AFH NO. SERIE: 173401354101000220 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
641 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN BIBLIOTECA MARCA: YORK CAPACIDAD DE 5 TR MODELO: YHFFXC060BBA-FX NO. SERIE: 30000169812000568 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
642 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CENTRO DE COMPUTO ACADEMICO 1 EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: LG CAPACIDAD DE 2 TR MODELO: SJ242CD NO. SERIE: 902TAYV03274 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
643 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CENTRO DE COMPUTO ACADEMICO 2 EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: YORK CAPACIDAD DE 5 TR MODELO: YOKA60FS-AFH NO. SERIE: 173401354101000221 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
644 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LABORATORIO ANEXO PREPARATORIA MARCA: MIDEA CAPACIDAD DE 5 TR MODELO: MCFT-60CB NO. SERIE: 3416021870287050160063 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
645 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LABORATORIO ANEXO PREPARATORIA MARCA: MIDEA CAPACIDAD DE 5 TRMODELO: MCFT-60CB NO. SERIE: 3416021870287050160053 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
646 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN SALA DE JUICIOS MARCA: YORK CAPACIDAD DE 5 TR MODELO: YHFFXC060BBA-FX NO. SERIE: 3000016981000136 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDESADORA: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
647 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN SALA DE JUICIOS MARCA: YORK CAPACIDAD DE 5 TR MODELO: YHFFXC060BBA-FX NO. SERIE: 3000016981000136 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDESADORA: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
648 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN SITE OFICINA DE CÓMPUTO MARCA: YORK CAPACIDAD DE 2 TR MODELO: YSEA24FS-ADK NO. SERIE: 100001714120503406 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
649 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN SITE DE BIBLIOTECA MARCA: YORK CAPACIDAD DE 2 TR MODELO: YSEA24FS-ADK NO. SERIE: 100001714120503406 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDESADORA Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
650 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LABORATORIO ANEXO PREPARATORIA MARCA: MIDEA CAPACIDAD DE 5 TRMODELO: MCFT-60CB NO. SERIE: 3416021870287050160053 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
651 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AULAS DE BACHILLERATO 2DO MOUDULO MARCA YORK DE 5 TR EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
652 | Escuela Superior de Zimapán |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AULA 1 EDIFICIO PRINCIPAL MARCA: YORK CAPACIDAD DE 3 TR MODELO: YHE36FS-ADF NO. SERIE: 218101763100600092 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE:MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDESADORA Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
653 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca YORK, no. de serie: 3000012151411000042, Modelo: YHFFZH060BBABFX, No. de Inventario: 5641268551, Incluye: CONDENSADORA: Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
654 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: Comfort, No. de Inventario: 5620215543.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
655 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: MIDEA, modelo: M-36HAA-N1-E, no. de serie: D210120260415530160049, No. de Inventario: 5641268557. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
656 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: MIDEA, modelo: M-36HAA-N1-E, no. de serie: D210120260415530160063, No. de Inventario: 5641268558. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
657 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: MIDEA, no. de serie: d210120260315602120034, modelo: M-36HAA-N1-E, No. de Inventario: 5641268561. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
658 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: MIDEA, no. de serie: D210120260315602120048, modelo: 2MWW0536G1, No. de Inventario: 5641268562. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
659 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: MIDEA, No. de serie: D210120260315602120060, modelo: 2MWW0536G1, No. de Inventario: 5641268564. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
660 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: MIDEA, no. de serie: D210120260415530160002, modelo: M-36HAA-N1-E, No. de Inventario: 5641268559. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
661 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: MIDEA, no. de serie: D2101206031560212001, modelo: 2MWW0536G1, No. de Inventario: 5641268565, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
662 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: York, modelo: YHFFZH060BBABFX, no. de serie: 300001000150500118, No. de Inventario: 5641268554, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
663 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: York, Modelo: YHFFZH060BBABFX, no. de serie: 300001215141100039, No. de Inventario: 5641268548, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
664 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: York, Modelo: YHFFZH060BBABFX, no. de serie: 300001215141100039, No. de Inventario: 5641268548, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
665 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: York, modelo: YSHA12FSAADK, no. de serie: 300001580140100315, No. de Inventario: 5641268571, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
666 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: York, modelo: YSHA12FSAADK, no. de serie: 300001580140100326, No. de Inventario: 5641268569, .Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
667 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: York, modelo: YSHA12FSAADK, no. de serie: 300001580140100327, No. de Inventario: 5641268570, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
668 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: YORK, no de serie: 3000010000150500152, modelo: YHFFZH060BBABFX, No. de Inventario: 5641268553, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
669 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: York, no de serie: 300001580140100283, modelo: YSHA12FSAADK, No. de Inventario: 5641268546, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
670 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: YORK, no. de serie: 100001626120102187, No. de Inventario: 5640241641,Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
671 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: YORK, no. de serie: 100001626120103028, No. de Inventario: 5640241639, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
672 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, Marca: York, No. de serie: 100001714120507811, No. de Inventario: 5640241637, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
673 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: York, no. de serie: 300001000150500119, modelo: YHFFZH060BBABFX, No. de Inventario: 5641268550, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
674 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: York, no. de serie: 300001000150500121, modelo: YHFFZH060BBABFX, No. de Inventario: 5641268552, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
675 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marca: York, no. de serie: 300001000150500132, modelo: YHFFZH060BBABFX, No. de Inventario: 5641268549, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
676 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado, marcar: MIDEA , no. de serie: D210120260315602120036 , modelo: 2MWW0536G1, No. de Inventario: 5641268563, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
677 | Instituto de Artes |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionadom marca YORK, No. de serie: 100001626120104540, No. de Inventario: 5640241640, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
678 | Instituto de Ciencias Agropecuarias |  | 1 | Mantenimiento de Aire acondicionado tipo minisplit capacidad 2 tr solo frio, marca york.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
679 | Instituto de Ciencias Agropecuarias |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca mirage con No. De serie: EHC261P9021500635, Modelo: EHC261P tipo minisplit capacidad 2 tr solo frio, con No. De inventario: 5641269653. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
680 | Instituto de Ciencias Agropecuarias |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca mirage con No. De serie: EHC261P9021500847, Modelo: EHC261P tipo minisplit capacidad 2 tr solo frio, con No. De inventario: 5641269650. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
681 | Instituto de Ciencias Agropecuarias |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca mirage con No. De serie: EDC121T5011502650, Modelo: EDC121T tipo minisplit capacidad 1 tr solo frio, con No. De inventario: 5641269652. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
682 | Instituto de Ciencias Agropecuarias |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca mirage con No. De serie: EHC261P9011500414, Modelo: EHC261P tipo minisplit capacidad 2 tr solo frio, con No. De inventario: 5641269651. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
683 | Instituto de Ciencias Agropecuarias |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca mirage, Modelo: CXC361T tipo minisplit capacidad 2 tr solo frio, con No. De inventario: 5311268623. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
684 | Instituto de Ciencias Agropecuarias |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca mirage, Modelo: CXC361T tipo minisplit capacidad 2 tr solo frio, con No. De inventario: 5311268623. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
685 | Instituto de Ciencias Agropecuarias |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca mirage, Modelo: CXC361T tipo minisplit capacidad 2 tr solo frio, con No. De inventario: 5641275641. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
686 | Instituto de Ciencias Agropecuarias |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca WESTINHOUSE con No. De serie: 12307019600065230117, Modelo: WIWXA-24KNW3 tipo minisplit capacidad 2 tr solo frio, con No. De inventario: 5641269654. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
687 | Instituto de Ciencias Agropecuarias |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca YORK con No. De serie: 213401502100501402, Modelo: YHEA12FS-ADK tipo minisplit capacidad 2 tr solo frio, con No. De inventario: 5641298991. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
688 | Instituto de Ciencias Agropecuarias |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca YORK, Modelo: YHEA12FS-ADK tipo minisplit capacidad 2 tr solo frio, con No. De inventario: 5641304136. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
689 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TR MARCA YORK SOLO FRIO; CON NUMERO DE INVENTARIO; 280300 Y 280301. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
690 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TR TIPO MINI SPLIT SOLO FRIO MARCA: YORK; CON NUMERO DE INVENTARIO; 280293. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
691 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TR TIPO MINI SPLIT SOLO FRIO MARCA: YORK; CON NUMERO DE INVENTARIO; 280298 Y 280299. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
692 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 4TR TIPO PISO TECHO SOLO MARCA: YORK FRIO; CON NUMERO DE INVENTARIO; 280302; 280303; 280304; Y 280305. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
693 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TR TIPO MINI SPLIT SOLO FRIO Marca; MIRAGE modelo; EPF361C; CON NUMERO DE INVENTARIO; 5641260666; 5641260665; 5641260667; 5641260698; 5641260670; 5641260699; 5641260671 y 5641260672. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
694 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TR TIPO MINI SPLIT SOLO FRIO Marca; MIRAGE modelo; EHF181P; CON NUMERO DE INVENTARIO; 5641260625; 5641260622. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
695 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TR TIPO MINI SPLIT SOLO FRIO Marca; MIRAGE modelo; EHF261P CON NUMERO DE INVENTARIO; 5641260629; 5641260628 Y 5641260626. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
696 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TR TIPO MINI SPLIT SOLO FRIO Marca; MIRAGE modelo; EPF361C; CON NUMERO DE INVENTARIO; 5641260624; 5641260663; 5641260676 Y 5641260679 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
697 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TR TIPO MINI SPLIT SOLO FRIO Marca; MIRAGE modelo; EPF481C CON NUMERO DE INVENTARIO; 5641260664; 5641260675. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
698 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TR TIPO MINI SPLIT SOLO FRIO Marca; MIRAGE modelo; EPF601C; CON NUMERO DE INVENTARIO; 5641260681; 5641260680; 5641260668; 5641260674; 5641260662; 5641260631 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
699 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 5 TR MARCA YORK SOLO FRIO con numero de inventarios 280307; 280308; 280309; 280310; 280311; 280312; 280313; 280314; 280315; 280316; 280317. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
700 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento preventivo marca Rheem de 1.5 toneladas, modelo RC2G-HW12C1. Con numero de inventario: 5641274193Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
701 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento preventivo marca York de .77 toneladas, modelo YSCA18FSAADK Con numero de inventarios: 255913 y 5641264720Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
702 | Instituto de Ciencias de la Salud |  | 1 | Mantenimiento Preventivo a AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CAPACIDAD DE 1.5TR., SOLO FRIO, CONTROL REMOTO, OPERA A 220/01/60VOLTS, Modelo: YHCA18FSAADK, Marca: YORK CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIOS : 5620208276 y no. de serie: , 5620208277, 5620208278, 5620208279, 5620212712, 5620212713, 5620212714, 5620212715, 5620212716, 5620212717, 5620212718 Y 5620212719 y no. de serie respectiavmenteIncluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
703 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado tipo Minisplit, Ubicado en el Laboratorio Cocina Anexo Edificio F. Serie del condensador CDF 261T514040549, marca: Mirage, modelo: Titanium II, numero de inventario: 5152181361. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
704 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado ubicado en el edificio de economia, administración audiovisual 1, audiovisual 2, dirección, DGSA, servicios academicos del ICEA. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
705 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Aire acondicionado en el àrea academica de Comercio Exterior. Marca: Mirage, modelo: Titanium II, numero de inventario: 5150121016 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
706 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Aire acondicionado tipo Minisplit ubicado en la Sala de usos múltiples, planta baja, edificio D, Marca: LG, modelo: Mini Split, numero de inventario: 5150181016 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
707 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Aire acondicionado tipo Minisplit ubicado en Laboratorio de Enología Anexo Edificio F. Serie del condensador CDF261T5140101015, Marca: Mirage, modelo: EDFT121T, numero de inventario: 5152151361 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
708 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Aire acondicionado tipo Minisplit, Ubicado en el Laboratorio Aplicación (Cocina Show), Edificio F. Serie del condensador CDF261T5140100986 Marca: Mirage, modelo: Titanium II, numero de inventario: 5152121361 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
709 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Aire acondicionado tipo Minisplit, Ubicado en el Laboratorio Sensorial Edificio F. Serie del condensador CDF261T5140101016 Marca: Mirage, modelo: Titanium II, numero de inventario: 5150141016 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
710 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas |  | 1 | Mantenimiento preventivo de Aire acondicionado tipo Minisplit, Ubicado en el Mercadotecnia. Marca: Mirage, modelo: Titanium II, numero de inventario: 5150141016 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
711 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca: TRANE, modelo: 4TTKDS36H1200AA, serie: 3C61280000133 - Aula 2 Inventario: 5640240132 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
712 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire Sistema De AireAcondiciona Tipo Mini Split Con Capacidad De 5 Toneladas, Solo Frio, Control Para Operar 220/021690 Volts.Proveedor: Construmega, S.A. De C.V., Cuenta No. 1246.4., Poliza 435-, Inventario: 5640240132 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
713 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marca:York, modelo: 2HSDB048506A, Serie: WHNW079056 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
714 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado marcaTRANE, modelo MCX060G10RAA, serie: 3T0513-107247 - Aula 17 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
715 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a Aire acondicionado tipo piso techo inverter con calefacción, equivalente a 5 toneladas de refrigeración (58,000 BTUS) con refrigerante ecológico R410 para trabajar un sistema de 220 Serie:540G601801127270160003 Modelo:40VIQ603C-E , Marca:CARRIER y Condensador con descarga horizontal que incluye:10mts linealaes de interconexiónevaporador Serie:540G603630227200150084 Modelo:38INQ603C-C , Marca:CARRIER con instalacion incluida Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
716 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo piso techo inverter consalefaccion equivalente a 5 toneladas de refrigeracion Modelo: 40VIQ603C - E, Marca: CARRIER, Inventario:5641345010Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
717 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo pisotecho inverter con salefaccion equivalente a 5 toneladas de refrigeracion Modelo: 40VIQ603C - E, Marca: CARRIER,Inventario: 5641345011 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
718 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo pisotecho inverter con salefaccion equivalente a 5 toneladas de refrigeracion Modelo: 40VIQ603C - E, Marca: CARRIER,Inventario: 5641345012menor que Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
719 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo pisotecho inverter con salefaccion equivalente a 5 toneladas de refrigeracion Modelo: 40VIQ603C - E, Marca: CARRIER,Inventario: 5641345013Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
720 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo pisotecho inverter con salefaccion equivalente a 5 toneladas de refrigeracion Modelo: 40VIQ603C - E, Marca: CARRIER,Inventario: 5641345014 que Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
721 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo pisotecho inverter con salefaccion equivalente a 5 toneladas de refrigeracion Modelo: 40VIQ603C - E, Marca: CARRIER,Inventario: 5641345015 que Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
722 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo pisotecho inverter con salefaccion equivalente a 5 toneladas de refrigeracion Modelo: 40VIQ603C - E, Marca: CARRIER,Inventario: 5641345017 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
723 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo pisotecho inverter con salefaccion equivalente a 5 toneladas de refrigeracion Modelo: 40VIQ603C - E, Marca: CARRIER,Inventario: 5641345017 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
724 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo pisotecho inverter con salefaccion equivalente a 5 toneladas de refrigeracion Modelo: 40VIQ603C - E, Marca: CARRIER,Inventario: 5641345018Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
725 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo pisotecho inverter con salefaccion equivalente a 5 toneladas de refrigeracion Modelo: 40VIQ603C - E, Marca: CARRIER,Inventario: 5641345019 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
726 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire Sistema De Aire Acondiciona marca LG, modelo LS-T182ACM, Voltaje 220 v, numero de serie: 304KA00888 ubicado en cabina de edicion 1 del taller de Bulbo Radiomenor que /pmayor que menor que pmayor que Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
727 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire Sistema De AireAcondiciona marca LG, modelo L182ACM, Voltaje 220 v, numero de serie: 304KA00846 ubicado en cabina de edicion1B del taller de Bulbo Radio Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
728 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire Sistema De AireAcondiciona marca LG, modelo LS-R122BAG, Voltaje 220 v, numero de serie: 920Rg ubicado en cabina de edicion 1del taller de Bulbo Radiomenor Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
729 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire Sistema De AireAcondiciona marca LG, modelo LS-T182ACM, Voltaje 220 v, numero de serie: 304KA00887 ubicado en cabina deedicion 1 del taller de Bulbo Radio Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
730 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire Sistema De AireAcondiciona marca LG, modelo LS-Tr82ACM, Voltaje 220 v, numero de serie: 304KA00870 ubicado en cabina deedicion 1 del taller de Bulbo Radio Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
731 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire Sistema De AireAcondiciona Tipo Mini Split Con Capacidad De 5 Toneladas, Solo Frio, Control Para Operar 220/021690 Volts.Proveedor: Construmega, S.A. De C.V., Cuenta No. 1246.4., Poliza 435-, Inventario: 5640240131 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
732 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire Sistema De AireAcondiciona Tipo Mini Split Con Capacidad De 5 Toneladas, Solo Frio, Control Para Operar 220/021690 Volts.Proveedor: Construmega, S.A. De C.V., Cuenta No. 1246.4., Poliza 435-, Inventario: 5640240132 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
733 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | Mantenimiento preventivo PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, DEL AUDITORIO JESUS ANGELES CONTRERAS, MEDIDAS 20X25X2Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. INCLUYE CAMBIO HE INSTALACION DE FILTRO METALICO | Servicio
734 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades |  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADOMARCA CARRIER, MODELO 50HGB028ABA511AA Y NUMERO DE SERIE 3307920049 DEL AUDITORIO JESUSMURILLO KARAM, MEDIDAS 18X24X2Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. INCLUYE CAMBIO HE INSTALACION DE FILTRO METALICO | Servicio
735 | Parque Cientifíco y Tecnológico |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas York, 5641305218 Aire Acondicionado Serie:100001785160401485 Modelo:YSEA24FS-ADK, Marca: YORK. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
736 | Parque Cientifíco y Tecnológico |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas YorK, Número de inventario 5641305215 Aire Acondicionado Serie:100001785160401516 Modelo:S/M , Marca: YORK. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
737 | Parque Cientifíco y Tecnológico |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas York, Número de inventario 5641305216 Aire Acondicionado Serie:100001785160401511 Modelo:S/M , Marca: YORK. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
738 | Parque Cientifíco y Tecnológico |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas York, Número de inventario: 5641305217, Aire Acondicionado Serie:100001785160401362 Modelo:YSEA24FS-ADK, Marca: YORK. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
739 | Parque Cientifíco y Tecnológico |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas York, Número de inventario:5641305219 Aire Acondicionado Serie:100001392160500109 Modelo:YSEA12FS-ADK, Marca: YORK. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
740 | Parque Cientifíco y Tecnológico |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas York, Ubicación: Dirección del PCyT. 5641305220 Aire Acondicionado Serie:1000013921605001377 Modelo:YSEA24FS-ADK, Marca: YORK. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
741 | Parque Cientifíco y Tecnológico |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, 5641305221 Aire Acondicionado Serie:3A74660000879 Modelo:, Marca:2MCW0536G1000CA. TRANE.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
742 | Parque Cientifíco y Tecnológico |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, Número de inventario 5641305223 Aire Acondicionado Serie:3A74660000837 Modelo:2MCW0536G1000CA, Marca: TRANE.Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
743 | Parque Cientifíco y Tecnológico |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, Número de inventario 5641305224 Aire Acondicionado Serie:3A746600008738 Modelo:2MCW0536G1000CA, Marca: TRANE. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
744 | Parque Cientifíco y Tecnológico |  | 1 | Mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, Número de inventario: 5641305222 Aire Acondicionado Serie:3A74660000332 Modelo:2MCW0536G1000CA, Marca: TRANE, Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones. | Servicio
745 | Radio Universidad Pachuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de Aire Acondicionado Marca CARRIER, ubicado en las antenas de Cubitos de Radio UAEH Pachuca. con No. de inventario 5641337062 1.-ubicado en las cabinas de Radio UAEH Pachuca, con No. de serie. 340852045097210150203 Modelo: k53INQ603CPT. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
746 | Radio Universidad Pachuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de Aire Acondicionado Marca LG Modelo YSEC18FS-ADG, ubicado en las cabinas de Radio UAEH Pachuca. con No. de inventario 5641258239 1.-ubicado en las cabinas de Radio UAEH Pachuca, con No. de serie. 93EX2180903TAEJ00076 Modelo:S/M. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
747 | Radio Universidad Pachuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de Aire Acondicionado Marca LG Modelo S/M, ubicado en las cabinas de Radio UAEH Pachuca. con No. de inventario 5640250182 1.-ubicado en las cabinas de Radio UAEH Pachuca, con No. de serie. 91EX1320901TAJD00020 Modelo:S/M Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
748 | Radio Universidad Pachuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de Aire Acondicionado Marca MIDEA, ubicado en lascabinas de Radio UAEH Pachuca. con No. de inventario 5620100579 1.-ubicado en las cabinas de Radio UAEH Pachuca, con No. de serie. 2413909380377120120011 Modelo: M-12HBA Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
749 | Radio Universidad Pachuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de Aire Acondicionado Marca York Modelo H1RA024S06D, ubicado en las cabinas de Radio UAEH Pachuca. con No. de inventario 5620100542 1.-ubicado en las cabinas de Radio UAEH Pachuca, con No. de serie. EDJM 233372 1 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
750 | Radio Universidad Pachuca |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de Aire Acondicionado Marca York Modelo YSEC18FSADG, ubicado en las cabinas de Radio UAEH Pachuca. con No. de inventario 5641258240 1.-ubicado en las cabinas de Radio UAEH Pachuca, con No. de serie. 100001362150170107 Modelo:S/M. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
751 | Radio Universidad Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, condensadora YNFFXC036BAAD-FX, evaporadora YNFFXC036BAAD-FX. (Serie 331701032171200213) No de inventario 5641309809. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
752 | Radio Universidad Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas Trane, condensadora YHGE12XJMAXA-RX, evaporadora YHGE12XJMAXA-RX. (Serie 020301633180100894) No de inventario 5641309816. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
753 | Radio Universidad Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas Trane, condensadora YHGE12XJMAXA-RX, evaporadora YHGE12XJMAXA-RX. (Serie 02301633180101205) No de inventario 5641309811. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
754 | Radio Universidad Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas Trane, condensadora YHGE12XJMAXA-RX, evaporadora YHGE12XJMAXA-RX. (Serie 020301633180100894) No de inventario 5641309813. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
755 | Radio Universidad Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas Trane, condensadora YHGE12XJMAXA-RX, evaporadora YHGE12XJMAXA-RX. (Serie 020301633180100908) No de inventario 5641309812. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
756 | Radio Universidad Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas Trane, condensadora YHGE12XJMAXA-RX, evaporadora YHGE12XJMAXA-RX. (Serie 020301633180101353) No de inventario 5641309815. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
757 | Radio Universidad Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas Trane, condensadora YHGE12XJMAXA-RX, evaporadora YHGE12XJMAXA-RX. (Serie 020301633180200350) No de inventario 5641309814. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
758 | Radio Universidad Tulancingo |  | 1 | Mantenimiento preventivo al aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas Trane, condensadora YNFFXC036BAAD-FX, evaporadora YNFFXC036BAAD-FX. (Serie 331701607170900134) No de inventario 5641309810 Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
759 | Radio Universidad Zimapán |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de aire acondicinado tipo mini split con numero de inventario 5641279772 sin numero de serie y sin modelo, condensadora con numero de inventario 5641279772-2, numero de serie 603TARUHX742 y modelo SP242CN, marca LG, capacidad de 2 tr, solo frio, incluye control remoto. Ubicado en Sala B. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
760 | Radio Universidad Zimapán |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de aire acondicionado tipo mini split con numero de inventario 5641279768, numero de serie 300001326160200140, modelo YHFFXC036BBA-FX, condesadora con numero de inventario 5641279768-2 y numero de serie YHFFYC036BBA-AX, modelo 300002326160200535, marca YORK. Ubicacion Site. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
761 | Radio Universidad Zimapán |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de aire acondicionado tipo mini split con numero de inventario 5641279769, numero de serie 300001326160200058, modelo YHFFXC036BBA-AX y condensadora con numero de inventario 5641279769-2, numero de serie YHFFXC036BBA-AX y modelo 300002326160200708, marca York, capacidad de 3tr, solo frio, incluye control remoto. Ubicado en Site Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
762 | Radio Universidad Zimapán |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de aire acondicionado tipo mini split con numero de inventario 5641279770 sin numero de serie y sin modelo, condensadora con numero de inventario 5641279770-2 y numero de serie 603TANSHX783 y modelo SP242CN, marca LG con capacidad de 2 tr, solo frio, incluye control remoto, ubicado en cabina de transmision. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
763 | Radio Universidad Zimapán |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de aire acondicionado tipo mini split con numero de inventario 5641279771 sin numero de serie y sin modelo, condensadora con numero de inventario 5641279771-2 con numero de serie 603TATGHX729 y modelo SP242CN, marca LG de 2 tr, solo frio, incluye control remoto. Ubicado en Sala A Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
764 | Radio Universidad Zimapán |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de aire acondicionado tipo mini split con numero de inventario 5641279773 sin numero de serie y modelo, comdensadora con numero de inventario 5641279773-2 con numero de serie 603TAWMHX785 y modelo SP242CN, marca LG, capacidad de 2 tr, solo frio, incluye control remoto. Ubicado en Cabina de Grabacion. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
765 | Radio Universidad Zimapán |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de aire acondicionado tipo mini split con numero de inventario 5641279774 sin numero se serie y sin modelo, condensadora con numero de inventario 5641279774-2 sin numero de serie y modelo SP242CN, marca LG capacidad de 2 toneldas, solo frio, incluye control remoto, ubicado en Produccion Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
766 | Radio Universidad Zimapán |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU, con numero de inventario 5641292627 y numero de serie 3C97170000604, modelo FT-N24CL216-3, marca Daikin. Ubicacion: Habitacion planteros 2. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
767 | Radio Universidad Zimapán |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU, con numero de inventario 5641292628, numero de serie 3C97170000600, modelo FT-N24CL216-3, marca Daikin. Ubicado en Dirección. Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio
768 | Radio Universidad Zimapán |  | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU, con numero de inventario 5641292629 y numero de serie 3C97170000595, modelo FT-N24CL216-3, marcda Daikan. Ubicacion Habitacion planteros Incluye: CONDENSADORA: 1.- revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13.-Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotografico y videos de las acciónes del mantenimiento,en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. | Servicio