## Anexo 17
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Adquisición de aires acondicionados
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N10-2026
Anexo 17
Anexo Técnico
Pachuca de Soto, Hgo., a de del 2026
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
| Partida | Cantidad | Centro de costos | Descripción (Marca y modelo) | Unidad de Medida
| 1 | 1 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | Sistema de aire acondicionado; de corriente nominal 4.8a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque mayor o igual a 28 A. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, tipo minisplit con evaporadora on/off, 2 tonelada, 12,000 btu/h, solo frío 220/1/60 volts, on/off 11.3 seer r410a; capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h. | Sistema
| 2 | 4 | Área Académica de Comunicación | Sistema de aire acondicionado. Reemplazo de equipo tipo paquete solo frío con capacidad equivalente a 4tr . Capacidad de enfriamiento de 46000 btu/h, compresor tipo scroll eficiencia estandar, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml, retiro de equipo y ducteria exterior existente incluye ingenieria para garantizar flujo de aire con suministro e instalacion de ducteria requerida para alimentar los difusores y rejillas existentes, trabajos de tablarock necesarios, suministro e instalacion de termostado en pared, se incluye base para equipo con tacones de neopreno , remplazo de instalacion electrica, maniobras para colocación, instalación, conexiones, mano de obra especializada, herramientas, equipo de seguridad,acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes,limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. | Equipo
| 3 | 2 | Área Académica de Matemáticas y Física | Unidad de Enfriamiento de Aire Acondicionado para Montar en Gabinete de 7000 BTU (2.0kw), 120 V. BU 5-15p Plug, Capacidad de enfriamiento: 7000 BTU/h (2.0 kW) nominales . · Alimentación eléctrica: 120V AC, 60 Hz . · Chasis: Metálico, construido en acero, con diseño autosoportado para montaje permanente dentro del rack de 19 pulgadas . · Tipo de enchufe: NEMA 5-15P . instalación y colocación en área final. | Pieza
| 4 | 1 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | Minisplit on/off frío y calor 1 ton 220v, contiene 1 evaporadora, 1 condensadora, 1 control remoto, kit de instalación básico, manual y hoja de garantía, contiene 1 evaporadora, 1 condensadora, 1 control remoto, kit de instalación básico, manual y hoja de garantía. Color blanco. Modelo yhge12zjmaxporx . Medidas de evaporadora 28.5 cm alto, 20 cm ancho, 75 cm largo. Medidas de condensadora 54.5 cm alto, 25.5 cm ancho, 72 cm largo. Temporizador de 24 horas, ventilador de multiples velocidades, proteccion de 3 minutos, seguro de niños, autodiagnóstico. Operación silenciosa, fácil mantenimiento, fácil instalación, diseño moderno y compacto, unidades bajas en ruido, enfriamiento eficiente, autodiagnóstico. | Pieza
| 5 | 3 | Dirección de Información y Sistemas | Equipo de Aire Acondicionado, solo frío, mini split inverter de 1 TR, en las áreas de Proyectos Telecomunicaciones, Proyectos Sistemas y Operación de la DIyS. Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado con capacidad de 1 TR (12,000 BTU), solo frío, modelo YHFE14ZJMAXAORX, voltaje de operación 220/1/60 Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de condensado drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir físicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
| 6 | 1 | Dirección de Información y Sistemas | Equipo de aire acondicionado de paquete 5 TR, en el Site principal de la DIyS. Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de paquete modelo YMGE60BZJ-MSWX, tipo de compresor, gas refrigerante r-410a cantidad de 3.4 kg, id del dispositivo de medición txv, área de la cara filas aletas 15.5 ft3. Ventilador exterior flujo de aire nominal 3000 cfm, hp del motor 1/3 (1110) rpm. Serpentín interior área de la cara filas aletas 6.1 ft3. Soplador interior flujo de aire de refrigeración nominal 1850 cfm, interruptor de alta presión 650 +/- 15 psig, filtros de aire de retorno desechables 610x914x25 mm. Clasificación estándar 80 dba, con ductería fabricada en lámina galvanizada calibre 24, con doblez, trazo, armado, soporteria, engargolado, grapas, zetas, sellado en las juntas, cuello de salida para inyección y retorno, colgantes con grapa de fijación utilizando perno para concreto y aislamiento térmico de fibra de vidrio de 1.5? de espesor para exteriores, con fijación, trazo, corte, dobleces, manta cruda, pegamento 5000, terminado con impermeabilizante color terracota, barrera de vapor con foil de aluminio, reforzado, traslapes de 1?adhesivo para fibra de vidrio, incluye: colocación, instalación, conexiones, soportaría, incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. con PTR de 2x2 calibre 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color negro, uniones a 45 grados, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones con grúa especial para poner el equipo en la azotea del edificio de CEVIDE, y al mismo tiempo se bajará el equipo que será reemplazado y llevado a bodega para resgurado, pastilla disconnect para uso exterior, mano de obra, para su descanso, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir fisicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
| 7 | 1 | Dirección de Información y Sistemas | Equipo de aire acondicionado piso techo, solo frío, inverter de 3 TR, en el área Sala de Juntas de la DIyS. Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado con capacidad de 3 TR (36,000 BTU), solo frío, modelo YFJE36BZTMCMOR1, voltaje de operación 220/1/60 Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de condensado drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir fisicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
| 8 | 2 | Dirección de Información y Sistemas | Equipo de Aire Acondicionado, solo frío, mini split inverter de 2 TR, en las áreas de Dirección y subdirección de la DIyS. Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado con capacidad de 2 TR (24,000 BTU), solo frío, modelo YHFE24ZJMAXAORX, voltaje de operación 220/1/60 Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de condensado drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir fisicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
| 9 | 1 | Dirección de Información y Sistemas | Equipo de aire acondicionado, solo frío, piso techo inverter, de 5 TR, en el área de Monitoreo de la red de la DIyS. Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado con capacidad de 5 TR (55,000 BTU), solo frío, modelo KYFJE55BZTMCMORX, voltaje de operación 220/1/60 Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de condensado drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir fisicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
| 10 | 7 | Escuela Preparatoria Número 2 | Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 btus (2 toneladas), para emisión de aire frio o aire caliente, con paro automático cuándo la habitación quede en la temperatura programada, alimentación de 220vca a 60hz, dimensiones en exterior 825 x655 x 310 mm, incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra, cortes, conexión, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como la limpieza fina de todas las áreas. | Pieza
| 11 | 1 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | Aire Acondicionado de 2 toneladas. Suministro e instalación y puesta en marcha de un equipo de Aire Acondicionado, marca York, tipo mini Split de 2 toneladas, incluye: bomba de desagüe de agua, conexión eléctrica, obra civil y 1 mantenimiento preventivo. | Pieza
| 12 | 1 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | Suministro e intalación de Mirage Aire Acondicionado Minisplit Inverter SETCWF120E, 12000 BTU/h, 950W, Solo Frío, 110V, Sistema de refrigeración para interiores con capacidad de 12,000BTU/h y potencia de 950W. Opera únicamente en modo frío, funciona con 110V y utiliza tecnología Inverter para ajustar automáticamente la velocidad del compresor, reduciendo el consumo de energía y el ruido. | Pieza
| 13 | 1 | Radio Universidad Pachuca | Suministro, Instalación y puesta a punto de equipo Minisplit TRANE 2TR V/Hz/F 208-230/60/1, R410A, 24000 BTU, incluye: materiales de instalación para 10mts, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y operacion. | Equipo
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de entrega:
Garantía de los bienes :

## Anexo 18
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Adquisición de aires acondicionados
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N10-2026
Anexo 18
Anexo Económico
Pachuca de Soto, Hgo., a de del 2026
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
| Partida | Cantidad | Centro de costos | Descripción (Marca y modelo) | Unidad de Medida | Precio Unitario | Importe Total
| 1 | 1 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | Sistema de aire acondicionado; de corriente nominal 4.8a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque mayor o igual a 28 A. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, tipo minisplit con evaporadora on/off, 2 tonelada, 12,000 btu/h, solo frío 220/1/60 volts, on/off 11.3 seer r410a; capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h. | Sistema
| 2 | 4 | Área Académica de Comunicación | Sistema de aire acondicionado. Reemplazo de equipo tipo paquete solo frío con capacidad equivalente a 4tr . Capacidad de enfriamiento de 46000 btu/h, compresor tipo scroll eficiencia estandar, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml, retiro de equipo y ducteria exterior existente incluye ingenieria para garantizar flujo de aire con suministro e instalacion de ducteria requerida para alimentar los difusores y rejillas existentes, trabajos de tablarock necesarios, suministro e instalacion de termostado en pared, se incluye base para equipo con tacones de neopreno , remplazo de instalacion electrica, maniobras para colocación, instalación, conexiones, mano de obra especializada, herramientas, equipo de seguridad,acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes,limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. | Equipo
| 3 | 2 | Área Académica de Matemáticas y Física | Unidad de Enfriamiento de Aire Acondicionado para Montar en Gabinete de 7000 BTU (2.0kw), 120 V. BU 5-15p Plug, Capacidad de enfriamiento: 7000 BTU/h (2.0 kW) nominales . · Alimentación eléctrica: 120V AC, 60 Hz . · Chasis: Metálico, construido en acero, con diseño autosoportado para montaje permanente dentro del rack de 19 pulgadas . · Tipo de enchufe: NEMA 5-15P . instalación y colocación en área final. | Pieza
| 4 | 1 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | Minisplit on/off frío y calor 1 ton 220v, contiene 1 evaporadora, 1 condensadora, 1 control remoto, kit de instalación básico, manual y hoja de garantía, contiene 1 evaporadora, 1 condensadora, 1 control remoto, kit de instalación básico, manual y hoja de garantía. Color blanco. Modelo yhge12zjmaxporx . Medidas de evaporadora 28.5 cm alto, 20 cm ancho, 75 cm largo. Medidas de condensadora 54.5 cm alto, 25.5 cm ancho, 72 cm largo. Temporizador de 24 horas, ventilador de multiples velocidades, proteccion de 3 minutos, seguro de niños, autodiagnóstico. Operación silenciosa, fácil mantenimiento, fácil instalación, diseño moderno y compacto, unidades bajas en ruido, enfriamiento eficiente, autodiagnóstico. | Pieza
| 5 | 3 | Dirección de Información y Sistemas | Equipo de Aire Acondicionado, solo frío, mini split inverter de 1 TR, en las áreas de Proyectos Telecomunicaciones, Proyectos Sistemas y Operación de la DIyS. Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado con capacidad de 1 TR (12,000 BTU), solo frío, modelo YHFE14ZJMAXAORX, voltaje de operación 220/1/60 Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de condensado drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir físicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
| 6 | 1 | Dirección de Información y Sistemas | Equipo de aire acondicionado de paquete 5 TR, en el Site principal de la DIyS. Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de paquete modelo YMGE60BZJ-MSWX, tipo de compresor, gas refrigerante r-410a cantidad de 3.4 kg, id del dispositivo de medición txv, área de la cara filas aletas 15.5 ft3. Ventilador exterior flujo de aire nominal 3000 cfm, hp del motor 1/3 (1110) rpm. Serpentín interior área de la cara filas aletas 6.1 ft3. Soplador interior flujo de aire de refrigeración nominal 1850 cfm, interruptor de alta presión 650 +/- 15 psig, filtros de aire de retorno desechables 610x914x25 mm. Clasificación estándar 80 dba, con ductería fabricada en lámina galvanizada calibre 24, con doblez, trazo, armado, soporteria, engargolado, grapas, zetas, sellado en las juntas, cuello de salida para inyección y retorno, colgantes con grapa de fijación utilizando perno para concreto y aislamiento térmico de fibra de vidrio de 1.5? de espesor para exteriores, con fijación, trazo, corte, dobleces, manta cruda, pegamento 5000, terminado con impermeabilizante color terracota, barrera de vapor con foil de aluminio, reforzado, traslapes de 1?adhesivo para fibra de vidrio, incluye: colocación, instalación, conexiones, soportaría, incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. con PTR de 2x2 calibre 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color negro, uniones a 45 grados, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones con grúa especial para poner el equipo en la azotea del edificio de CEVIDE, y al mismo tiempo se bajará el equipo que será reemplazado y llevado a bodega para resgurado, pastilla disconnect para uso exterior, mano de obra, para su descanso, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir fisicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
| 7 | 1 | Dirección de Información y Sistemas | Equipo de aire acondicionado piso techo, solo frío, inverter de 3 TR, en el área Sala de Juntas de la DIyS. Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado con capacidad de 3 TR (36,000 BTU), solo frío, modelo YFJE36BZTMCMOR1, voltaje de operación 220/1/60 Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de condensado drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir fisicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
| 8 | 2 | Dirección de Información y Sistemas | Equipo de Aire Acondicionado, solo frío, mini split inverter de 2 TR, en las áreas de Dirección y subdirección de la DIyS. Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado con capacidad de 2 TR (24,000 BTU), solo frío, modelo YHFE24ZJMAXAORX, voltaje de operación 220/1/60 Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de condensado drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir fisicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
| 9 | 1 | Dirección de Información y Sistemas | Equipo de aire acondicionado, solo frío, piso techo inverter, de 5 TR, en el área de Monitoreo de la red de la DIyS. Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado con capacidad de 5 TR (55,000 BTU), solo frío, modelo KYFJE55BZTMCMORX, voltaje de operación 220/1/60 Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de condensado drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir fisicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
| 10 | 7 | Escuela Preparatoria Número 2 | Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 btus (2 toneladas), para emisión de aire frio o aire caliente, con paro automático cuándo la habitación quede en la temperatura programada, alimentación de 220vca a 60hz, dimensiones en exterior 825 x655 x 310 mm, incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra, cortes, conexión, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como la limpieza fina de todas las áreas. | Pieza
| 11 | 1 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | Aire Acondicionado de 2 toneladas. Suministro e instalación y puesta en marcha de un equipo de Aire Acondicionado, marca York, tipo mini Split de 2 toneladas, incluye: bomba de desagüe de agua, conexión eléctrica, obra civil y 1 mantenimiento preventivo. | Pieza
| 12 | 1 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | Suministro e intalación de Mirage Aire Acondicionado Minisplit Inverter SETCWF120E, 12000 BTU/h, 950W, Solo Frío, 110V, Sistema de refrigeración para interiores con capacidad de 12,000BTU/h y potencia de 950W. Opera únicamente en modo frío, funciona con 110V y utiliza tecnología Inverter para ajustar automáticamente la velocidad del compresor, reduciendo el consumo de energía y el ruido. | Pieza
| 13 | 1 | Radio Universidad Pachuca | Suministro, Instalación y puesta a punto de equipo Minisplit TRANE 2TR V/Hz/F 208-230/60/1, R410A, 24000 BTU, incluye: materiales de instalación para 10mts, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y operacion. | Equipo
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de entrega:
Garantía de los bienes :

## Nota entrega
Hoja membretada de la empresa
Nota Entrega
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N10-2026 "Adquisición de aires acondicionados"
Fecha___ de _____________ de 2026
Bienes a entregar:
No. de partida | Cantidad | Descripción | Unidad de medida
Datos del Centro de Costos que recibe:
Centro de Costos
Nombre de quien recibe:
Cargo:
Número de extensión:
E-mail institucional
Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo
Firma de quien recibe
Sello del Centro de Costos